## 工程项目清单汇总表
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 | 93542353.04
1.1 | 土石方工程 | 1005764.21
1.2 | 砌体工程 | 1120024.97
1.3 | 混凝土工程 | 15129568.46
1.4 | 模板工程 | 17633959.93
1.5 | 钢筋工程 | 23095423.81
1.6 | 钢结构工程 | 13035525.05
1.7 | 屋面防水工程 | 2931317.68
1.8 | 楼地面工程 | 5531685.29
1.9 | 墙柱面工程 | 6581041.33
1.10 | 天棚面工程 | 3232762.49
1.11 | 门窗工程 | 3829769.09
1.12 | 其他工程 | 415510.73
2 | 措施项目费 | 11109190.20
2.1 | 其中：安全生产措施项目 | 3114634.81
3 | 其他项目费 | 1724900.99
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价 | 106376444.23
5 | 增值税 | 9573879.98
合 计 |  | 115950324.21

## 分部分项工程项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 1005764.21
1 | 10102001001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:以地勘报告为准 2、挖土深度:综合考虑 3、开挖方式、类型:综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 9650.3 | 7.78 | 75079.33
2 | 10102001002 | 挖基坑土方（桩间土） | 1、土壤类别:以地勘报告为准 2、挖土深度:综合考虑 3、开挖方式、类型:综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 9650.3 | 8.98 | 86659.69
3 | 10102001003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:以地勘报告为准 2、挖土深度:综合考虑 3、开挖方式、类型:综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 16825.09 | 7.68 | 129216.69
4 | 10102007001 | 回填方 | 1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:满足设计要求 3、填方来源:项目原土 4、取土运距:投标人自行考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 38411.98 | 14.69 | 564271.99
5 | 40103002003 | 外购土方资源费 | 1、外购土方资源费 | m3 | 5464.12 | 27.55 | 150536.51
|  | 砌体工程 |  |  |  |  | 1120024.97
6 | 10402001001 | 砌块墙 | 1、墙体类型:外墙 2、墙体厚度:200mm 3、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，A7.5 4、砂浆强度等级:M7.5专用砂浆 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 70.99 | 496.43 | 35241.57
7 | 10402001002 | 砌块墙 | 1、墙体类型:内墙 2、墙体厚度:200mm 3、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，A5.0 4、砂浆强度等级:M7.5专用砂浆 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1111.63 | 436.46 | 485182.03
8 | 10402001003 | 砌块墙 | 1、墙体类型:内墙 2、墙体厚度:100mm 3、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，A5.0 4、砂浆强度等级:M7.5专用砂浆 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 2.09 | 459.18 | 959.69
9 | 10401002001 | 实心砖墙 | 1、墙体类型:内墙 2、墙体厚度:200mm 3、砌块品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 4、砂浆强度等级:M10专用砂浆 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 240.86 | 557.88 | 134370.98
10 | 10404001001 | 隔墙板 | 1、隔墙板 2、墙体厚度:200mm 3、轻钢龙骨双面纤维增强硅酸钙板和岩棉组成的复核防火板墙体 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2625.52 | 176.83 | 464270.7
|  | 混凝土工程 |  |  |  |  | 15129568.46
|  | 正负0以下 |  |  |  |  | 2438261.84
11 | 10501001001 | 现浇构混凝土垫层 C15 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 507.34 | 400.81 | 203346.95
12 | 10502001001 | 现浇构混凝土桩承台基础 C35 P8 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 P8 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 2665.05 | 464.29 | 1237356.06
13 | 10502006001 | 现浇混凝土柱 C50 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C50 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 344.34 | 615.02 | 211775.99 | 40 | 328 | 18 | 386 | 405.3 | 0.341
14 | 10502006002 | 坡道混凝土圆柱 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 33.72 | 581.75 | 19616.61
15 | 10502001002 | 现浇构混凝土电梯坑 C35 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1.35 | 490.76 | 662.53
16 | 10502010001 | 现浇混凝土墙 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 157.1 | 505.37 | 79393.63
17 | 10502003001 | 现浇构混凝土底板 C35 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 274.02 | 458.11 | 125531.3
18 | 10502005001 | 现浇构混凝土基础梁 C35 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1232.83 | 450.14 | 554946.1
19 | 10502033001 | 后浇带-基础梁 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40（掺加微膨胀剂，掺量8~10%） 3、运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 10.37 | 543.17 | 5632.67
|  | 正负0以上 |  |  |  |  | 12691306.62
20 | 10502006003 | 现浇混凝土柱 C50 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C50 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 2002.44 | 615.02 | 1231540.65
21 | 10502006004 | 现浇混凝土柱 C45 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C45 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1851.05 | 595.06 | 1101485.81
22 | 10502006005 | 现浇混凝土柱 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 756.75 | 581.75 | 440239.31
23 | 10502006006 | 坡道混凝土圆柱 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 411.83 | 581.75 | 239582.1
24 | 10502010002 | 现浇混凝土墙 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 209.24 | 505.37 | 105743.62
25 | 10502011001 | 现浇混凝土梁 C35 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 6818.06 | 468.51 | 3194329.29
26 | 10502011002 | 现浇混凝土梁 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 6671.21 | 478.38 | 3191373.44
27 | 10502013001 | 现浇混凝土板 C35 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 2708.52 | 468.27 | 1268318.66
28 | 10502013002 | 现浇混凝土板 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 2496.68 | 478.15 | 1193787.54
29 | 10502013003 | 现浇混凝雨蓬 C25 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1 | 592.77 | 592.77
30 | 10502018001 | 现浇混凝坡道板 C35 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 559.05 | 478.67 | 267600.46
31 | 10502018002 | 现浇混凝坡道板 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 160.99 | 488.55 | 78651.66
32 | 10502018003 | 现浇混凝反檐 C25 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1 | 592.1 | 592.1
33 | 10502019001 | 现浇混凝压顶 C25 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1 | 686.15 | 686.15
34 | 10502020001 | 现浇混凝楼梯 C35 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 103.11 | 525.94 | 54229.67
35 | 10502020002 | 现浇混凝楼梯 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 119.69 | 535.82 | 64132.3
36 | 10502021001 | 现浇混凝构造柱 C25 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 112.79 | 615.16 | 69383.9
37 | 10502022001 | 现浇混凝圈梁、过梁 C25 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 50.28 | 514.93 | 25890.68
38 | 10502024001 | 填充混凝土 C35 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 86.078 | 475.54 | 40933.53
39 | 10502033002 | 后浇带-梁C40 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40（掺加微膨胀剂，掺量8~10%） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 58.25 | 555.42 | 32353.22
40 | 10502033003 | 后浇带-梁C45 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C45（掺加微膨胀剂，掺量8~10%） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 69.59 | 568.66 | 39573.05
41 | 10502033004 | 后浇带-板C40 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40（掺加微膨胀剂，掺量8~10%） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 46.07 | 542.34 | 24985.6
42 | 10502033005 | 后浇带-板C45 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C45（掺加微膨胀剂，掺量8~10%） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 45.54 | 555.58 | 25301.11
|  | 模板工程 |  |  |  |  | 17633959.93
|  | 正负0以下 |  |  |  |  | 918444.15
43 | 10505002001 | 基础模板 | 1、独立基础模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 3710.99 | 48.15 | 178684.17
44 | 10505003001 | 基础联系梁模板 | 1、基础梁模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 7573.89 | 56.08 | 424743.75
45 | 10505001001 | 基础垫层模板 | 1、基础垫层模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1023.17 | 28.13 | 28781.77
46 | 10505002002 | 基础模板 | 1、满堂基础模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 168.87 | 45.26 | 7643.06
47 | 10505004001 | 柱面模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1259.54 | 59.59 | 75055.99
48 | 10505004002 | 柱面模板 | 1、圆形柱模板(木支撑) 支模高度5.6m内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 136.48 | 117.23 | 15999.55
49 | 10505008001 | 反檐模板 | 1、反檐模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2195.07 | 59.17 | 129882.29
50 | 10505005001 | 墙面模板 | 1、墙模板 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度5.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 822.76 | 48.23 | 39681.71
51 | 10505007001 | 楼板、屋面板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度3.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 228.12 | 60.04 | 13696.32
52 | 10505019001 | 后浇带-基础梁模板 | 1、后浇带-基础梁模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 76.24 | 56.08 | 4275.54
|  | 正负0以上 |  |  |  |  | 16715515.78
53 | 10505004003 | 柱面模板 | 1.柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度10.6m 1.8外 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 12835.58 | 106.94 | 1372636.93
54 | 10505004004 | 柱面模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度10.6m 1.8内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 173.76 | 101.1 | 17567.14
55 | 10505004005 | 柱面模板 | 1.柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度8.6m 1.8外 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2839.65 | 97.98 | 278228.91
56 | 10505004006 | 柱面模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度8.6m 1.8内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 46.79 | 92.14 | 4311.23
57 | 10505004007 | 柱面模板 | 1、圆形柱模板(木支撑) 支模高度5.6m内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 765.905 | 117.23 | 89787.04
58 | 10505004008 | 柱面模板 | 1、圆形柱模板(木支撑) 支模高度10.5m内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 765.905 | 142.48 | 109126.14
59 | 10505005002 | 墙面模板 | 1、墙模板 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1929.03 | 43.41 | 83739.19
60 | 10505006001 | 梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1096.35 | 78.28 | 85822.28
61 | 10505006002 | 梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度5.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 148.68 | 79.75 | 11857.23
62 | 10505006003 | 梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度5.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 4251.86 | 86.08 | 366000.11
63 | 10505006004 | 梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁(梁宽cm) 25以内 支模高度10.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 69.25 | 160.58 | 11120.17
64 | 10505006005 | 梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁(梁宽cm) 25以外 支模高度10.2m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 56558.6 | 163.36 | 9239412.9
65 | 10505007002 | 楼板、屋面板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度3.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 240.77 | 60.04 | 14455.83
66 | 10505007003 | 楼板、屋面板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度4.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1401.1 | 68.62 | 96143.48
67 | 10505007004 | 楼板、屋面板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度5.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1077.64 | 77.21 | 83204.58
68 | 10505007005 | 楼板、屋面板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度7.9m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 11653.17 | 102.96 | 1199810.38
69 | 10505007006 | 楼板、屋面板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度10.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 19013.3 | 153.57 | 2919872.48
70 | 10505007007 | 坡道板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度7.79m以内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1252.85 | 115.37 | 144541.3
71 | 10505007008 | 坡道板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度5.6m以内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2130.13 | 77.21 | 164467.34
72 | 10505007009 | 坡道板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度3.6m以内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 454.15 | 60.04 | 27267.17
73 | 10505008002 | 反檐模板 | 1、反檐模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1 | 59.17 | 59.17
74 | 10505010001 | 楼梯模板 | 1、楼梯模板 直形 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1087.73 | 169.82 | 184718.31
75 | 10505011001 | 构造柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m 1.2内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 320.98 | 70.85 | 22741.43
76 | 10505011002 | 构造柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度5.6m 1.2内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 320.98 | 75.1 | 24105.6
77 | 10505011003 | 构造柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度8.6m 1.2内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 320.98 | 109.83 | 35253.23
78 | 10505011004 | 构造柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度10.6m 1.2内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 320.98 | 109.83 | 35253.23
79 | 10505012001 | 圈梁、过梁模板 | 1、梁模板 圈梁模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 545.21 | 49.73 | 27113.29
80 | 10505012002 | 雨蓬模板 | 1、阳台、雨蓬模板 直形 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 9 | 71.3 | 641.7
81 | 10505006006 | 后浇带-梁模板 | 1、后浇带-梁模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 494.37 | 64.16 | 31718.78
82 | 10505007010 | 后浇带-板模板 | 1、后浇带-板模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 575.27 | 60.04 | 34539.21
|  | 钢筋工程 |  |  |  |  | 23095423.81
|  | 正负0以下 |  |  |  |  | 3114933.96
83 | 10506001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ10以内 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 22.22 | 3936.12 | 87460.59
84 | 10506001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ12 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 46.952 | 3584.94 | 168320.1 | 880 | 3150 |  | 4231.5 |  | -0.18035
85 | 10506001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ14 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 8.637 | 3549.18 | 30654.27
86 | 10506001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ16 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 16.437 | 3500.24 | 57533.44
87 | 10506001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ18 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 10.06 | 3443.76 | 34644.23
88 | 10506001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ20 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 10.193 | 3510.59 | 35783.44
89 | 10506001007 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ22 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 34.547 | 3510.59 | 121280.35
90 | 10506001008 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ25 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 171.003 | 3527.53 | 603218.21
91 | 10506001009 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ28~32 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 91.171 | 3523.26 | 321219.14
92 | 10506001010 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ20 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 5.904 | 3551.06 | 20965.46
93 | 10506001011 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ22 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 6.358 | 3551.06 | 22577.64
94 | 10506001012 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ25 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 51.153 | 3568 | 182513.9
95 | 10506001013 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 91.94 | 3563.73 | 327649.34
96 | 10506001014 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ40以内 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 62.31 | 3690.79 | 229973.12
97 | 10506001015 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1、钢筋种类、规格:Ⅰ级圆钢 Φ10以内 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 5.695 | 4820.62 | 27453.43
98 | 10506001016 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ10以内 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 65.649 | 5164.39 | 339037.04
99 | 10506001017 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ12 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 83.565 | 4014.49 | 335470.86
100 | 10506001018 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 31.889 | 3927.9 | 125256.8
101 | 10506001019 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ18 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 236 | 10.09 | 2381.24
102 | 10506001020 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ20 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 211 | 12.11 | 2555.21
103 | 10506001021 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ22 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 177 | 12.45 | 2203.65
104 | 10506001022 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ25 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2083 | 13.02 | 27120.66
105 | 10506001023 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ28 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 313 | 15.4 | 4820.2
106 | 10506001024 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ32 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 162 | 16.08 | 2604.96
107 | 10506001025 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ40 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 109 | 20.52 | 2236.68
|  | 正负0以上 |  |  |  |  | 19980489.85
108 | 10506001026 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ10以内 2、钢筋类型:非抗震钢筋（综合单价不含措施筋，其工程量并入清单量计算） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 466.278 | 3946.79 | 1840301.35
109 | 10506001027 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ12 2、钢筋类型:非抗震钢筋（综合单价不含措施筋，其工程量并入清单量计算） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 264.363 | 3592.35 | 949684.42
110 | 10506001028 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ14 2、钢筋类型:非抗震钢筋（综合单价不含措施筋，其工程量并入清单量计算） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 99.479 | 3556.59 | 353806.02
111 | 10506001029 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ16 2、钢筋类型:非抗震钢筋（综合单价不含措施筋，其工程量并入清单量计算） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 11.676 | 3507.66 | 40955.44
112 | 10506001030 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ18 2、钢筋类型:非抗震钢筋（综合单价不含措施筋，其工程量并入清单量计算） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 6.558 | 3563.24 | 23367.73
113 | 10506001031 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ20 2、钢筋类型:非抗震钢筋（综合单价不含措施筋，其工程量并入清单量计算） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 4.485 | 3630.08 | 16280.91
114 | 10506001032 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ22 2、钢筋类型:非抗震钢筋（综合单价不含措施筋，其工程量并入清单量计算） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 3.922 | 3630.07 | 14237.13
115 | 10506001033 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ25 2、钢筋类型:非抗震钢筋（综合单价不含措施筋，其工程量并入清单量计算） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 4.997 | 3534.94 | 17664.1
116 | 10506001034 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ10 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 14.963 | 3687.54 | 55176.66
117 | 10506001035 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ12 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 14.873 | 3632.82 | 54030.93
118 | 10506001036 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ14 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 21.647 | 3589.65 | 77705.15
119 | 10506001037 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ16 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 15.213 | 3540.7 | 53864.67
120 | 10506001038 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ18 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 12.322 | 3603.72 | 44405.04
121 | 10506001039 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ20 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 20.215 | 3670.53 | 74199.76
122 | 10506001040 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ22 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 55.506 | 3670.53 | 203736.44
123 | 10506001041 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ25 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 348.151 | 3575.41 | 1244782.57
124 | 10506001042 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 258.97 | 3570.31 | 924603.18
125 | 10506001043 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ40以内 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 234.23 | 3690.79 | 864493.74
126 | 10506001044 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ50以内 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 1.816 | 3697.37 | 6714.42
127 | 10506001045 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅳ级螺纹钢 Ф10 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 2.142 | 4386.38 | 9395.63
128 | 10506001046 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅳ级螺纹钢 Ф12-14 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 109.898 | 4029.43 | 442826.3
129 | 10506001047 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅳ级螺纹钢 Ф16-25 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 1167.12 | 3965.43 | 4628132.66
130 | 10506001048 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅳ级螺纹钢 Ф28-32 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 165.119 | 3990.07 | 658836.37
131 | 10506001049 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1、钢筋种类、规格:Ⅰ级圆钢 Φ10以内 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 61.042 | 4841.01 | 295504.93
132 | 10506001050 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ10以内 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 606.812 | 5187.83 | 3148037.5
133 | 10506001051 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Ф12-14 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 452.169 | 4008.47 | 1812505.87
134 | 10506001052 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 114.312 | 3939.77 | 450362.99
135 | 10506001053 | 预应力钢绞线(缓粘结) | 1、钢筋种类、规格：后张法预应力钢绞线 缓粘结 2、预应力位置：框架梁及次梁 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 108.612 | 7634.87 | 829238.5
136 | 10506001054 | 锚具安装 | 1、锚具安装 群锚 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 522 | 262.23 | 136884.06
137 | 10506001055 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ18 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1289 | 10.19 | 13134.91
138 | 10506001056 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ20 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1448 | 12.23 | 17709.04
139 | 10506001057 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ22 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 3426 | 12.57 | 43064.82
140 | 10506001058 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ25 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 31223 | 13.14 | 410270.22
141 | 10506001059 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ28 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 7154 | 15.54 | 111173.16
142 | 10506001060 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ32 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2729 | 16.22 | 44264.38
143 | 10506001061 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ36 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2080 | 20.21 | 42036.8
144 | 10506001062 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ40 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1303 | 20.67 | 26933.01
145 | 10506001063 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ50 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 8 | 21.13 | 169.04
|  | 钢结构工程 |  |  |  |  | 13035525.05
|  | 屋面及雨棚部分等 |  |  |  |  | 7036164.13
146 | 10603001001 | 钢柱 | 1、钢立柱 2、钢材品种、规格：Q235B 3、钢构件表面采用喷砂除锈,除锈质量等级为Sa2.5级 4、金属结构件场外运输 运距综合考虑 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 2.64 | 6034.87 | 15932.06
147 | 10604001001 | 钢梁 | 1、型钢梁 2、钢材品种、规格：Q355B型钢梁 3、钢构件表面采用喷砂除锈,除锈质量等级为Sa2.5级 4、金属结构件场外运输 运距综合考虑 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 178.88 | 6308.4 | 1128446.59
148 | 10607002001 | 钢拉条 | 1、钢拉条 2、钢材品种、规格：热镀锌Q235B、圆钢φ12mm、套管φ32.5*2.5、圆管φ219x5.0、圆管φ168x4.0、圆管φ114x5.0 3、钢构件表面采用喷砂除锈,除锈质量等级为Sa2.5级 4、金属结构件场外运输 运距综合考虑 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 258.55 | 7684.23 | 1986757.67
149 | 10607002002 | 隅撑 | 1、隅撑 2、钢材品种、规格：热镀锌Q235B 角钢L63*5.0、角钢L40*4 3、钢构件表面采用喷砂除锈,除锈质量等级为Sa2.5级 4、金属结构件场外运输 运距综合考虑 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 5.34 | 7786.44 | 41579.59
150 | 10607003001 | 钢檩条 | 1、钢檩条 2、钢材品种、规格：热镀锌Q355B C型钢、XZ型钢 3、钢构件表面采用喷砂除锈,除锈质量等级为Sa2.5级 4、金属结构件场外运输 运距综合考虑 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 101.35 | 7994.29 | 810221.29
151 | 11502001001 | 不锈钢护角 | 1、L50*50*0.6厚不锈钢护角 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 332.8 | 9.08 | 3021.82
152 | 10605003001 | 雨棚彩钢板封边 | 1、雨棚0.6厚彩钢板封边 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 54 | 96.38 | 5204.52
153 | 10605003002 | 泛水板 | 1、泛水镀锌钢板0.6厚 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 36 | 96.61 | 3477.96
154 | 10605003003 | 2.4厚塑钢瓦(屋面材料)钢板泛水板 | 1、2.4厚塑钢瓦(屋面材料)钢板泛水板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 43 | 162.41 | 6983.63
155 | 10901007001 | 钢天沟 | 1、材质：1.2厚不锈钢板内天沟 2、沟宽度：500mm×300mm 3、包含钢骨架、安装辅材等 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 295.7 | 461.5 | 136465.55
156 | 10901007002 | 钢檐沟 | 1、材质：3厚不锈钢板内天沟 2、沟宽度：500mm×500mm 3、做法参图集15J207-1 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 648.4 | 1421.43 | 921655.21
157 | 11402003001 | 金属面油漆（室外） | 1、构件名称:室外钢构件（镀锌构件除外） 2、底层漆油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆二道干膜厚度不小于70 μm 3、中间漆油漆品种、刷漆遍数:环氧云铁中间漆一道 干膜厚度不小于60 μm 4、面层漆油漆品种、刷漆遍数:两道聚氨酯面漆干膜厚度不小于70μm 5、建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 4667.96 | 42.98 | 200628.92
158 | 11402003002 | 金属面油漆（室内） | 1、构件名称:室内钢构件（镀锌构件除外） 2、底层漆油漆品种、刷漆遍数:醇酸底漆2遍干膜厚度不小于60μm 3、面层漆油漆品种、刷漆遍数:醇酸面漆2遍干膜厚度不小于60μm 4、建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 53.4 | 16.24 | 867.22
159 | 10605003004 | 雨棚面板 | 1、0.6厚镀铝锌压型钢板 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2454.31 | 74.5 | 182846.1
160 | 10605003005 | 雨棚底板 | 1、0.4mm厚镀铝锌压型钢板 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2454.31 | 67.76 | 166304.05
161 | 11402003003 | 钢结构防火涂料 | 1、钢结构防火涂料 2、耐火极限(小时)2，非膨胀型，防火保护层厚度(mm)≥22 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 5146.57 | 57.34 | 295104.32
162 | 11402003004 | 钢结构防火涂料 | 1、钢结构防火涂料 2、耐火极限(小时)3，非膨胀型，防火保护层厚度(mm)≥36 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 12965.95 | 85.64 | 1110403.96
163 | 10301003001 | 无收缩混凝土灌浆料 | 1、混凝土种类:无收缩混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 12 | 895.17 | 10742.04
164 | 11205001001 | 防火岩棉 | 1、防火岩棉 制安 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 21 | 38.01 | 798.21
165 | 10506024001 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓 M12 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 1 | 6.29 | 6.29
166 | 10506024002 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓 M14 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 1 | 6.61 | 6.61
167 | 10506024003 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓 M20 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 260 | 8.7 | 2262
168 | 10506024004 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓 M22 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 300 | 9.69 | 2907
169 | 10506024005 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓 M24 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 96 | 10.69 | 1026.24
170 | 10506024006 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓 M30 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 184 | 13.67 | 2515.28
|  | 墙面彩钢板部分 |  |  |  |  | 5999360.92
171 | 10603001002 | 钢柱 | 1、钢立柱 2、钢材品种、规格：热浸镀锌Q235B U型钢41*41*2.5、U51X65(δ≥3mm)热浸镀锌槽钢 3、金属结构件场外运输 运距综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 370.52 | 7293.88 | 2702528.42
172 | 10607002003 | 钢拉条 | 1、钢拉条 2、钢材品种、规格：热镀锌Q235B、圆钢φ12mm、套管φ32.5*2.5 3、金属结构件场外运输 运距综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 11.16 | 7684.23 | 85756.01
173 | 10607003002 | 钢檩条 | 1、钢檩条 2、钢材品种、规格：热镀锌Q355B C型钢300*80*20*2.0、300x80x20x2.5、300x80x20x3、300x80x20x3.5 3、金属结构件场外运输 运距综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 342.72 | 7994.29 | 2739803.07
174 | 11402003005 | 钢结构防火涂料 | 1、钢结构防火涂料 2、耐火极限(小时)1.5，膨胀型，防火保护层厚度(mm)≥1.5 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 492.32 | 30.74 | 15133.92
175 | 11402003006 | 钢结构防火涂料 | 1、钢结构防火涂料 2、耐火极限(小时)3，非膨胀型，防火保护层厚度(mm)≥36 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 5305.34 | 85.64 | 454349.32
176 | 10506024007 | 化学螺栓 | 1、化学螺栓 M12 2、材质：304不锈钢 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 1 | 16.1 | 16.1
177 | 10506024008 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓 M12 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 128 | 6.29 | 805.12
178 | 10506024009 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓 M16 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 128 | 7.57 | 968.96
|  | 屋面防水工程 |  |  |  |  | 2931317.68
|  | 屋1.混凝土平屋面（倒置式屋面，一级防水,有保温层） |  |  |  |  | 89310.91
179 | 10902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、2.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料。在出屋面的墙体、阴阳角、管道根部、烟气道根部、屋面泛水、排水（水落）口、上屋面门槛外侧、变形缝等节点做防水附加增强层，防水附加增强层采用2.0厚聚合物水泥防水涂料并粘贴聚酯无纺布胎体增强，附加层宽度应按加强部位的每个方向外扩300。 2、防水搭接、附加层及加强层等综合考虑 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 426.08 | 37.87 | 16135.65
180 | 10902001001 | 屋面卷材防水 | 1、3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类Ⅰ型) 2、3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类Ⅰ型) 3、防水搭接、附加层及加强层等综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 426.08 | 67.07 | 28577.19
181 | 11001001001 | 保温隔热屋面 | 1、50厚挤塑聚苯板（燃烧性能等级B1级，抗压强度≥150KPa，容重≥32kg/m³，采用5厚胶粘剂粘结，保温板的下部排水方向边缘应设排水凹槽） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 411.08 | 44.38 | 18243.73
182 | 11003001001 | 隔离层防腐 | 1、干铺无纺聚酯纤维布一层，不应小于200g/m² 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 411.08 | 4.98 | 2047.18
183 | 10902004001 | 屋面刚性层 | 1、50厚C25UEA补偿收缩细石砼（掺水泥用量12％），表面压光，内配Ф4@150双向焊接钢筋网片，置于中上部，保护层≥10mm，屋面面积超过30m²时，设分格缝≤3x3m（缝处钢筋网须断开），缝宽20mm，深40mm，与女儿墙及山墙交接处留30mm宽深缝，内嵌填聚乙烯泡沫棒，面嵌填7厚单组份聚氨酯密封胶 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 411.08 | 59.13 | 24307.16
|  | 屋2.金属压型板屋面 |  |  |  |  | 2726971.5
184 | 10605003006 | 钢屋面板 | 1、2.4mm厚塑钢瓦（0.6mm厚压型镀铝锌钢板覆1.8mmTPO防水卷材），（钢板镀铝锌量不小于165q/m²，防水卷材采用灰色） 2、75厚离心玻璃棉保温层带单层铝箔隔热透气层(综合燃烧性能A级) 3、单价综合考虑屋脊、变形缝、SUS316不锈钢夹具等 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 9570 | 257.45 | 2463796.5
185 | 10506001064 | 包塑钢绞线 | 1、钢筋种类、规格：1.5包塑钢绞线 2、预应力位置：压型钢板屋面 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 95700 | 2.75 | 263175
|  | 电梯基坑地防1（底板，一级防水） |  |  |  |  | 538.77
186 | 10904001001 | 电梯基坑卷材防水 | 1、防水层（工作年限不低于工程结构设计工作年限）：（上）3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基)自粘搭接，（下）3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基)自粘搭接。 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 6.76 | 79.7 | 538.77
|  | 电梯基坑地防2（侧壁，一级防水） |  |  |  |  | 2482.68
187 | 10903001001 | 墙面卷材防水 | 1、（1）4.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(II型)，（2）3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(II型)。两道防水层均上翻500与地下室顶板相交，遇地上墙柱上翻超过场地完成面500，下翻及上翻转角处增加卷材防水层一层，每边＞300。 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 20.8 | 69.98 | 1455.58
188 | 11001003001 | 保温隔热墙面 | 1、30厚厚聚苯乙烯泡沫塑料板（32kg/m³）保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂条粘或点粘,与基层粘贴牢固 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 20.8 | 49.38 | 1027.1
|  | 池1：消防水池、屋顶消防水箱构造作法 |  |  |  |  | 112013.82
189 | 11101001001 | 水泥砂浆楼地面(池底) | 1、15厚M20水泥砂浆找平层 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 543.89 | 13.21 | 7184.79
190 | 10904002001 | 楼(地)面涂膜防水(池底) | 1、2.0mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 558.89 | 34.18 | 19102.86
191 | 10904003001 | 楼(地)面砂浆防水(池底) | 1、10厚聚合物水泥防水砂浆,应分遍抹,每次不能大于5mm 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 558.89 | 20.89 | 11675.21
192 | 11201001001 | 墙面一般抹灰(池壁) | 1、15厚M20水泥砂浆找平层 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 785.27 | 18.83 | 14786.63
193 | 10903002001 | 墙面涂膜防水(池壁) | 1、2.0mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 785.27 | 38.25 | 30036.58
194 | 10903003001 | 墙面砂浆防水(池壁) | 1、10厚聚合物水泥防水砂浆,应分遍抹,每次不能大于5mm 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 785.27 | 37.22 | 29227.75
|  | 楼地面工程 |  |  |  |  | 5531685.29
|  | 地1：地砖地面一（用于分拣用房、楼梯间、走廊、管理用房、档案室） |  |  |  |  | 150819.73
195 | 10501001002 | 混凝土地坪 | 1、100厚C15混凝土兼找平 2、素土夯实，夯实系数达到94% 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 614.55 | 47.29 | 29062.07
196 | 11102003001 | 块料楼地面 | 1、800*800*10mm哑面耐磨防滑地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝。（用于楼梯间踏步防滑砖，砌出防滑条）（面砖规格颜色见装修图，送样选定） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉，淋适量清水。 3、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 901.91 | 93.69 | 84499.95
197 | 11102003002 | 块料楼地面（楼梯间） | 1、600*600*10mm哑面耐磨防滑地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝。（用于楼梯间踏步防滑砖，砌出防滑条）（面砖规格颜色见装修图，送样选定） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉，淋适量清水。 3、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 122.91 | 91.54 | 11251.18
198 | 11106003001 | 块料楼地面(梯段) | 1、600*600*10mm哑面耐磨防滑地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝。（用于楼梯间踏步防滑砖，砌出防滑条）（面砖规格颜色见装修图，送样选定） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉，淋适量清水。 3、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 122.91 | 211.59 | 26006.53
|  | 地2：地砖地面二（用于卫生间） |  |  |  |  | 52740.95
199 | 11101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1、25厚〔最薄处〕C2O细石砼找1%坡坡向地漏(与墙交接处抹成圆角),随手抹光。 2、素水泥浆一道(内掺6%建筑胶) 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 143.62 | 34.26 | 4920.42
200 | 10904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、基层处理剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料（单组分Ⅰ型），满涂箱底及箱壁，并沿周边上翻高于完成面300（侧壁洒绿豆砂）（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 143.62 | 32.18 | 4621.69
201 | 11101001002 | 水泥砂浆找平（平面） | 1、15厚M15水泥砂浆找平 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 143.62 | 13.1 | 1881.42
202 | 11201001002 | 水泥砂浆找平（侧壁） | 1、10厚M15水泥砂浆 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 99.2 | 14.02 | 1390.78
203 | 10501001003 | 轻骨料混凝土 | 1、填充层LC7.5轻骨料混凝土 2、临时封堵好侧排口,48小时闭水试验。 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 57.448 | 305.43 | 17546.34
204 | 11101002002 | 细石混凝土楼地面 | 1、25厚(最薄处)C20细石砼找1%坡坡向地漏或排水沟,内配φ4@150双向焊接钢筋网片 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 143.62 | 36.66 | 5265.11
205 | 10904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300，与相通房间延伸500，并向门口两侧方向各延伸200（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、基层处理剂一道 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 143.62 | 34.18 | 4908.93
206 | 11102003003 | 块料楼地面 | 1、600*600*10mm防滑地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝 2、20厚M20水泥砂浆 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 143.62 | 84.99 | 12206.26
|  | 地3：地砖地面三（防水）（用于生活水泵房及控制室\湿式报警阀间） |  |  |  |  | 30495.56
207 | 10501001004 | 混凝土地坪 | 1、100厚C15混凝土兼找平 2、素土夯实，夯实系数达到94% 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 150.38 | 47.29 | 7111.47
208 | 10904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300，与相通房间延伸500，并向门口两侧方向各延伸200（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 150.38 | 34.18 | 5139.99
209 | 10904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300，与相通房间延伸500，并向门口两侧方向各延伸200（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 150.38 | 34.18 | 5139.99
210 | 11102003004 | 块料楼地面 | 1、8~10厚地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝 2、20厚M20水泥砂浆 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 150.38 | 87.14 | 13104.11
|  | 地4：地砖地面四（防水）（用于生活水泵房及控制室、消防水泵房及控制室） |  |  |  |  | 31360.31
211 | 11101002003 | 细石混凝土楼地面 | 1、25厚〔最薄处〕C2O细石砼找1％坡坡向地漏，与墙交接处抹成圆角或详平面，随手抹光 2、素水泥浆一道(内掺6%建筑胶) 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 158.84 | 38.06 | 6045.45
212 | 10904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300，与相通房间延伸500，并向门口两侧方向各延伸200（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 167.84 | 34.18 | 5736.77
213 | 10904002007 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300，与相通房间延伸500，并向门口两侧方向各延伸200（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 167.84 | 34.18 | 5736.77
214 | 11102003005 | 块料楼地面 | 1、8~10厚地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝 2、20厚M20水泥砂浆 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 158.84 | 87.14 | 13841.32
|  | 地5：金属耐磨面层一（用于储存区、装卸平台） |  |  |  |  | 2015121.57
215 | 10501001005 | 混凝土地坪 | 1、200厚C15混凝土兼找平 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 8901.5 | 85.1 | 757517.65
216 | 10501001006 | 混凝土面层 | 1、200厚C30混凝土面层设分仓逢，内配单层双向φ8@150防裂钢筋网 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 8901.5 | 108.78 | 968305.17
217 | 11101001003 | 金刚砂耐磨面层 | 1、3厚金刚砂耐磨耐磨骨料(每平方米用料不少于6Kg。硬度大于莫氏7级。)，专用抹平机压实抹平 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 8901.5 | 14.14 | 125867.21
218 | 11101001004 | 密封固化剂地面 | 1、表面施工混凝土密封固化剂(0.5kg/m²)（施工做法参图集13CJ39，面层在浇筑混凝士过程中，应使用专用机械设备打磨、压光使之形成高强、致密的面层。金刚砂耐磨耐磨骨料须15d以后施工混凝土密封固化剂）（面层完成后做好保护措施，方可施工其他工序） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 8901.5 | 18.36 | 163431.54
|  | 地6：防油渗细石混凝土面层（用于储油间） |  |  |  |  | 1205.88
219 | 10501001007 | 混凝土地坪 | 1、100厚C15混凝土兼找平 2、素土夯实，夯实系数达到94% 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 8.53 | 47.29 | 403.38
220 | 11101002004 | 细石混凝土楼地面 | 1、50厚C25防油渗细石混凝土，随打随抹光 2、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 8.53 | 38.06 | 324.65
221 | 11101001005 | 密封固化剂地面 | 1、表面涂密封固化剂 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 8.53 | 18.36 | 156.61
222 | 10101003001 | 回填200厚细砂 | 1、回填200厚细砂 | m3 | 1.706 | 188.3 | 321.24
|  | 地7：水泥基自流平面层一（用于排烟机房、配电间、弱电间、强电井、弱电井、工具间、通信机房、走道、发电机房） |  |  |  |  | 37459.3
223 | 10501001008 | 混凝土地坪 | 1、100厚C15混凝土兼找平 2、素土夯实，夯实系数达到94% 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 562.03 | 47.29 | 26578.4
224 | 11101003001 | 水泥自流平地面 | 1、封闭剂或混凝土固化剂1道 2、5厚水泥基自流平面层（燃烧性能A级） 3、自流平界面剂2道 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 562.03 | 19.36 | 10880.9
|  | 地8：水泥基自流平面层二（配电房、开关房） |  |  |  |  | 44922.9
225 | 10501001009 | 混凝土地坪 | 1、100厚C15混凝土兼找平 2、素土夯实，夯实系数达到94% 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 330 | 47.29 | 15605.7
226 | 11101002005 | 细石混凝土楼地面 | 1、120厚C25钢筋混凝土面层，随捣随抹平，内配φ8@200单层双向钢筋（分隔缝间距不大于6x6m，缝宽10，缝深20，PU弹性填缝，钢筋在分隔缝处断开） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 330 | 69.48 | 22928.4
227 | 11101003002 | 水泥自流平地面 | 1、封闭剂或混凝土固化剂1道 2、5厚水泥基自流平面层（燃烧性能A级） 3、自流平界面剂2道 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 330 | 19.36 | 6388.8
|  | 地9：混凝土地面一（风井、走道） |  |  |  |  | 609.1
228 | 10501001010 | 混凝土地坪 | 1、100厚C15混凝土兼找平 2、素土夯实，夯实系数达到94% 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 12.88 | 47.29 | 609.1
|  | 地10：混凝土地面二（货物运输通道） |  |  |  |  | 1439048
229 | 10501001011 | 水泥石粉渣稳定层 | 1、300厚6%水泥石粉渣稳定层,压实系数≥95% 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 6869.62 | 58.29 | 400430.15
230 | 10501001012 | 混凝土面层 | 1、待混凝土初凝后在表面压出横向防滑路纹 2、230厚C30混凝土面层，内配单层双向c12@150防裂钢筋网，按4m~6m分仓跳格浇筑，纵向每格25m-30m设1道伸缝。缝宽20-30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝(柱四周200设分隔缝，缝宽20-30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝) 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 6869.62 | 151.19 | 1038617.85
|  | 地12：防静电地板（用于消防控制室、弱电机房） |  |  |  |  | 39732.58
231 | 10501001013 | 混凝土地坪 | 1、100厚C15混凝土兼找平 2、素土夯实，夯实系数达到94% 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 112.35 | 47.29 | 5313.03
232 | 11101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚M15水泥砂浆(1:3水泥砂浆)找平 2、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 112.35 | 16.47 | 1850.4
233 | 11101001007 | 封闭剂楼地面 | 1、混凝土密封封闭剂1道 2、素水泥浆一道 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 112.35 | 18.36 | 2062.75
234 | 11109001001 | 架空地板 | 1、350高活动地板支撑脚架+全钢防静电活动地板 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 112.35 | 271.53 | 30506.4
|  | 地13：防水砂浆楼面（用于空调管井） |  |  |  |  | 321.13
235 | 10501001014 | 混凝土地坪 | 1、100厚C15混凝土兼找平 2、素土夯实，夯实系数达到94% 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 4.2 | 47.29 | 198.62
236 | 11101001008 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚(最薄处)DW(WW)M20水泥防水砂浆（并沿周边上翻高于完成面300）找1%坡，坡向地漏，收光 2、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 4.2 | 29.17 | 122.51
|  | 地14：地砖地面四（用于一层管理用房） |  |  |  |  | 97210.15
237 | 10501001015 | 混凝土地坪 | 1、100厚C15混凝土兼找平 2、素土夯实，夯实系数达到94% 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 181.72 | 47.29 | 8593.54
238 | 11101002006 | 细石混凝土楼地面 | 1、25厚〔最薄处〕C2O细石砼找1%坡坡向地漏(与墙交接处抹成圆角),随手抹光。 2、素水泥浆一道(内掺6%建筑胶) 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 181.72 | 34.26 | 6225.73
239 | 10904002008 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 181.72 | 34.18 | 6211.19
240 | 10904002009 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 181.72 | 34.18 | 6211.19
241 | 11101001009 | 水泥砂浆找平（平面） | 1、15厚M15水泥砂浆找平 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 181.72 | 13.1 | 2380.53
242 | 11201001003 | 水泥砂浆找平（侧壁） | 1、10厚M15水泥砂浆 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 52 | 14.02 | 729.04
243 | 10501001016 | 轻骨料混凝土 | 1、填充层LC7.5轻骨料混凝土 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 90.86 | 305.43 | 27751.37
244 | 11102003006 | 块料楼地面 | 1、800*800*10mm哑面地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝 2、20厚M20水泥砂浆 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 448.79 | 87.14 | 39107.56
|  | 楼1：地砖楼面一（用于分拣用房、楼梯间、走廊\调度室\司机休息室\） |  |  |  |  | 187363.46
245 | 11102003007 | 块料楼地面 | 1、800*800*10mm哑面地砖地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝。（用于楼梯间踏步防滑砖，砌出防滑条）（面砖规格颜色见装修图，送样选定） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉，淋适量清水。 3、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 962.154 | 93.69 | 90144.21
246 | 11102003008 | 块料楼地面（楼梯间） | 1、600*600*10mm哑面耐磨防滑地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝。（用于楼梯间踏步防滑砖，砌出防滑条）（面砖规格颜色见装修图，送样选定） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉，淋适量清水。 3、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 320.718 | 91.54 | 29358.53
247 | 11106003002 | 块料楼地面(梯段) | 1、600*600*10mm哑面耐磨防滑地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝。（用于楼梯间踏步防滑砖，砌出防滑条）（面砖规格颜色见装修图，送样选定） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉，淋适量清水。 3、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 320.718 | 211.59 | 67860.72
|  | 楼2：地砖楼面二（用于卫生间） |  |  |  |  | 184804.39
248 | 11101002007 | 细石混凝土楼地面 | 1、25厚〔最薄处〕C2O细石砼找1%坡坡向地漏(与墙交接处抹成圆角),随手抹光 2、素水泥浆一道(内掺6%建筑胶) 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 476.33 | 34.26 | 16319.07
249 | 10904002010 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、基层处理剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料（单组分Ⅰ型），满涂箱底及箱壁，并沿周边上翻高于完成面300（侧壁洒绿豆砂）（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 717.75 | 32.18 | 23097.2
250 | 11101001010 | 水泥砂浆找平（平面） | 1、15厚M15水泥砂浆找平 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 476.33 | 13.1 | 6239.92
251 | 11201001004 | 水泥砂浆找平（侧壁） | 1、10厚M15水泥砂浆 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 479.85 | 14.02 | 6727.5
252 | 10501001017 | 轻骨料混凝土 | 1、填充层LC7.5轻骨料混凝土 2、临时封堵好侧排口,48小时闭水试验。 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 190.532 | 305.43 | 58194.19
253 | 11101002008 | 细石混凝土楼地面 | 1、25厚(最薄处)C20细石砼找1%坡坡向地漏或排水沟,内配φ4@150双向焊接钢筋网片 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 476.33 | 36.66 | 17462.26
254 | 10904002011 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300，与相通房间延伸500，并向门口两侧方向各延伸200（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、基层处理剂一道 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 476.33 | 34.18 | 16280.96
255 | 11102003009 | 块料楼地面 | 1、600*600*10mm防滑地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝 2、20厚M20水泥砂浆 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 476.33 | 84.99 | 40483.29
|  | 楼3：地砖3（防水）（用于清洁间） |  |  |  |  | 2565.2
256 | 11101002009 | 细石混凝土楼地面 | 1、25厚〔最薄处〕C2O细石砼找1％坡坡向地漏，与墙交接处抹成圆角或详平面，随手抹光 2、素水泥浆一道(内掺6%建筑胶) 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 11.2 | 26.66 | 298.59
257 | 10904002012 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 18.88 | 34.18 | 645.32
258 | 10904002013 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300，与相通房间延伸500，并向门口两侧方向各延伸200（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 18.88 | 34.18 | 645.32
259 | 11102003010 | 块料楼地面 | 1、8~10厚地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝 2、20厚M20水泥砂浆 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 11.2 | 87.14 | 975.97
|  | 楼4：金属耐磨面层（用于储存区、装卸平台） |  |  |  |  | 608716.55
260 | 11101001011 | 金刚砂耐磨面层 | 1、3厚金刚砂耐磨耐磨骨料(每平方米用料不少于6Kg。硬度大于莫氏7级。)，专用抹平机压实抹平 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 18729.74 | 14.14 | 264838.52
261 | 11101001012 | 密封固化剂地面 | 1、表面施工混凝土密封固化剂(0.5kg/m²)（施工做法参图集13CJ39，面层在浇筑混凝士过程中，应使用专用机械设备打磨、压光使之形成高强、致密的面层。金刚砂耐磨耐磨骨料须15d以后施工混凝土密封固化剂）（面层完成后做好保护措施，方可施工其他工序） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 18729.74 | 18.36 | 343878.03
|  | 楼5：地坪漆楼面（用于排烟机房、配电间、弱电间、强电井、弱电井、工具间） |  |  |  |  | 3471.25
262 | 11101003003 | 水泥自流平地面 | 1、封闭剂或混凝土固化剂1道 2、5厚水泥基自流平面层（燃烧性能A级） 3、自流平界面剂2道 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 179.3 | 19.36 | 3471.25
|  | 楼6：混凝土楼面一（货物运输通道） |  |  |  |  | 578109.91
263 | 11101001013 | 防滑路纹 | 1、待混凝土初凝后在表面压出横向防滑路纹 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 20024.59 | 3.7 | 74090.98
264 | 10904002014 | 外涂型水泥基渗透结品型防水层 | 1、外涂型水泥基渗透结品型防水层（厚度1.0mm，用量1.5kg/m2，分两遍完成）（施工前混凝土面清干净后，充分喷水湿润，表面无明水，内部充分吸水） 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 20024.59 | 25.17 | 504018.93
|  | 楼7：混凝土楼面二（风井） |  |  |  |  | 17.26
265 | 11101001014 | 混凝土楼面二 | 1、钢筋砼楼板，随捣随抹光，清除砼板上不坚固的灰尘及杂物。 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 4.2 | 4.11 | 17.26
|  | 楼8：防水砂浆楼面（用于空调管井） |  |  |  |  | 266.92
266 | 11101001015 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚(最薄处)DW(WW)M20水泥防水砂浆（并沿周边上翻高于完成面300）找1%坡，坡向地漏，收光 2、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 10.37 | 25.74 | 266.92
|  | 踢1：面砖、石材踢脚 |  |  |  |  | 18154.27
267 | 11105003001 | 块料踢脚线 | 1、界面处理剂一遍 2、瓷砖胶粘贴同地面颜色的5厚釉面砖，高100mm，加坡脚处理，填缝剂擦缝 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 158.83 | 114.3 | 18154.27
|  | 踢2：金属踢脚（高100mm） |  |  |  |  | 817.39
268 | 11105006001 | 金属踢脚线 | 1、8厚高100成品灰色不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 2、水泥钉固定金属卡件上端，中距300 3、10厚DPM15(1:3水泥砂浆)压实抹平 4、界面剂一道 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 5.9 | 138.54 | 817.39
|  | 踢3：涂料踢脚（高100mm） |  |  |  |  | 6351.53
269 | 11105001001 | 涂料踢脚 | 1、喷或刷深灰色防霉防潮内墙涂料，高100mm（仓库高度200）：底漆一道，面漆两道 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 291.89 | 21.76 | 6351.53
|  | 墙柱面工程 |  |  |  |  | 6581041.33
|  | 内墙面工程 |  |  |  |  | 3490829.12
|  | 内1：涂料1 |  |  |  |  | 1469842.54
270 | 11201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、刷专用界面剂一道 2、15厚1:3水泥抗裂砂浆分两次抹平，每次7-8厚 3、5厚1:1:3水泥石灰砂浆罩面 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 16208.47 | 39.99 | 648176.72
271 | 11403003001 | 抹灰面油漆 | 1、2厚涂料自带专用耐水腻子二遍抹平 2、面层喷或刷白色内墙无机涂料,底涂料、中涂料，面涂料各一遍。 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 16208.47 | 31.39 | 508783.87
272 | 11201001006 | 柱面一般抹灰 | 1、刷专用界面剂一道 2、15厚1:3水泥抗裂砂浆分两次抹平，每次7-8厚 3、5厚1:1:3水泥石灰砂浆罩面 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 3443.94 | 56.55 | 194754.81
273 | 11403003002 | 柱面抹灰面油漆 | 1、2厚涂料自带专用耐水腻子二遍抹平 2、面层喷或刷白色内墙无机涂料,底涂料、中涂料，面涂料各一遍。 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 3443.94 | 34.3 | 118127.14
|  | 内2：涂料2（用于空调管井,泵房\清洁间） |  |  |  |  | 61675.81
274 | 11201001007 | 墙面一般抹灰 | 1、刷专用界面剂一道 2、15厚1:3水泥抗裂砂浆分两次抹平，每次7-8厚 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 763.22 | 32.42 | 24743.59
275 | 11201001008 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚聚合物水泥防水砂浆（单组分Ⅰ型） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 763.22 | 17 | 12974.74
276 | 11403003003 | 抹灰面油漆 | 1、2厚涂料自带专用耐水腻子二遍抹平 2、面层喷或刷白色内墙无机涂料,底涂料、中涂料，面涂料各一遍。 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 763.22 | 31.39 | 23957.48
|  | 内3：面砖内墙（用于卫生间） |  |  |  |  | 216513.96
277 | 11201001009 | 墙面一般抹灰 | 1、刷专用界面剂一道 2、15厚1:3水泥抗裂砂浆分两次抹平，每次7-8厚 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1262.45 | 32.42 | 40928.63
278 | 11201001010 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚聚合物水泥防水砂浆（单组分Ⅰ型） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1420.85 | 17 | 24154.45
279 | 11203003001 | 块料墙面 | 1、瓷砖胶粘贴600*300*10mm厚白色墙面砖（光面），白水泥浆擦缝 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1262.45 | 119.95 | 151430.88
|  | 内4：面砖内墙（用于临钢板外墙的卫生间） |  |  |  |  | 36868.15
280 | 11201001011 | 纤维增强硅酸钙板 | 1、12厚纤维增强硅酸钙板 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 288.56 | 41.33 | 11926.18
281 | 11201001012 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚聚合物水泥防水砂浆（单组分Ⅰ型） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 288.56 | 17 | 4905.52
282 | 11203003002 | 块料墙面 | 1、瓷砖胶粘贴600*300*10mm厚白色墙面砖（光面），白水泥浆擦缝 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 167.04 | 119.95 | 20036.45
|  | 内5：压型钢板内衬墙板（用于压型钢板外墙内衬墙板） |  |  |  |  | 1603585.6
283 | 11205001002 | 墙面装饰板 | 1、0.4（基板）厚镀铝锌压型彩钢板竖向通高布置，上部收边见节点大样图 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 19831.63 | 80.86 | 1603585.6
|  | 内6：压型钢板内衬墙板（用于存储区5米高以上防火分区内隔墙） |  |  |  |  | 25599.87
284 | 11403003004 | 抹灰面油漆 | 1、2厚涂料自带专用耐水腻子二遍抹平 2、面层喷或刷白色内墙涂料二道 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 981.59 | 26.08 | 25599.87
|  | 内7：吸音墙面（用于发电机房） |  |  |  |  | 35272.69
285 | 11201001013 | 墙面一般抹灰 | 1、刷专用界面剂一道 2、8厚1:3水泥抗裂砂浆分两次抹平 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 126.1 | 12.14 | 1530.85
286 | 11205001003 | 墙面装饰板 | 1、吸音墙面 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 126.1 | 267.58 | 33741.84
|  | 内8：预拌砂浆 |  |  |  |  | 1850.32
287 | 11201001014 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、刷专用界面剂一道 2、8厚M5水泥石灰砂浆面层压光 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 154.58 | 11.97 | 1850.32
|  | 裙1：内墙柱阳角（护角材料可选） |  |  |  |  | 2532.48
288 | 11506003001 | 内墙柱阳角 | 1、L75X6镀锌钢护角：防撞护角高度1.2米，距地200安装。（用于储存区内柱角、墙角、门角） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 根 | 48 | 52.76 | 2532.48
|  | 裙2：面砖墙裙（用于清洁间） |  |  |  |  | 19000.08
289 | 11203003003 | 块料墙面 | 1、瓷砖胶粘贴8~10厚瓷砖，墙裙高1200，填缝剂擦缝 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 158.4 | 119.95 | 19000.08
|  | 挂网 |  |  |  |  | 18087.62
290 | 11201001015 | 内墙面钉（挂）镀锌钢丝网 | 1、墙、柱面钉(挂)镀锌钢(铁)网 2、镀锌铁丝网规格综合考虑 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 955.5 | 16.31 | 15584.21
291 | 11201001016 | 内墙面挂网抹灰人工增加费 | 1、墙面挂网抹灰人工增加费 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 955.5 | 2.62 | 2503.41
|  | 外墙面工程 |  |  |  |  | 3090212.21
|  | 外1：涂料（一级防水) |  |  |  |  | 211817.28
292 | 11201001017 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚M15水泥砂浆分两次抹灰，原浆压光，预留10宽分格缝 2、15厚M15水泥防水砂浆（掺5％防水剂）分两次抹灰，原浆压光，预留10宽分格缝 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1771.64 | 46.65 | 82647.01
293 | 11201001018 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚聚合物水泥防水砂浆（单组分Ⅰ型） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1771.64 | 17 | 30117.88
294 | 11403001001 | 抹灰面油漆 | 1、刮外墙耐水腻子两道，打磨平整（必须为专用外墙柔性腻子） 2、外墙真石漆（水包砂真石漆）涂料（包括底涂料、中涂料，面涂料各一遍），颜色见立面标注 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1771.64 | 55.91 | 99052.39
|  | 外2：涂料（用于货物运输通道\架空区\行车坡道外立面侧结构柱及栏板） |  |  |  |  | 119133.17
295 | 11201001019 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚M15水泥砂浆分两次抹灰，原浆压光，预留10宽分格缝 2、15厚M15水泥防水砂浆（掺5％防水剂）分两次抹灰，原浆压光，预留10宽分格缝 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 996.43 | 46.65 | 46483.46
296 | 11201001020 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚聚合物水泥防水砂浆（单组分Ⅰ型） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 996.43 | 17 | 16939.31
297 | 11403001002 | 抹灰面油漆 | 1、刮外墙耐水腻子两道，打磨平整（必须为专用外墙柔性腻子） 2、外墙真石漆（水包砂真石漆）涂料（包括底涂料、中涂料，面涂料各一遍），颜色见立面标注 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 996.43 | 55.91 | 55710.4
|  | 外3、外4：压型钢板外墙 |  |  |  |  | 2690930.67
298 | 11205001004 | 墙、柱面装饰板 | 1、坚铺O.6(基板)厚高强洁面镀铝锌压型彩钢板(颜色见立面图) 2、5O厚离心玻璃棉保温层、柔性不燃材料贴面(综合燃烧等级为A级) 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 21522.28 | 125.03 | 2690930.67
|  | 挂网及其他 |  |  |  |  | 68331.09
299 | 11201001021 | 外墙面钉（挂）镀锌钢丝网 | 1、墙、柱面钉(挂)镀锌钢(铁)网 2、镀锌铁丝网规格综合考虑 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2768.87 | 16.31 | 45160.27
300 | 11201001022 | 外墙面挂网抹灰人工增加费 | 1、墙面挂网抹灰人工增加费 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2768.87 | 4.71 | 13041.38
301 | 10903004001 | 墙面分隔缝 | 1、外墙面分隔线25宽,深30mm白色防水胶泥 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 461.478 | 21.95 | 10129.44
|  | 天棚面工程 |  |  |  |  | 3232762.49
|  | 顶1：涂料顶棚1（室内一般顶棚） |  |  |  |  | 1331131.44
302 | 11403003005 | 素水泥浆一道 | 1、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 33699.53 | 1.54 | 51897.28
303 | 11403003006 | 刮腻子 | 1、2厚涂料自带专用耐水腻子二遍抹平 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 33699.53 | 15.51 | 522679.71
304 | 11404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色内墙无机涂料,底涂料、中涂料，面涂料各一遍 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 33699.53 | 22.45 | 756554.45
|  | 顶2：涂料顶棚2（室内防潮顶棚）（用于空调管井\泵房\清洁间） |  |  |  |  | 28686.93
305 | 11403003007 | 素水泥浆一道 | 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 477.32 | 1.54 | 735.07
306 | 10902002002 | 天棚涂膜防水 | 1、1.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 477.32 | 17.3 | 8257.64
307 | 11403003008 | 刮腻子 | 1、2厚面层耐水腻子二遍抹平 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 477.32 | 15.51 | 7403.23
308 | 11404002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色内墙涂料，底涂料、中涂料，面涂料各一遍（采用带防霉防潮性能内墙涂料） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 477.32 | 25.75 | 12290.99
|  | 顶3：涂料顶棚3（室外顶棚）（用于货物运输通道\架空区 \行车坡道） |  |  |  |  | 1357312.16
309 | 11403003009 | 素水泥浆一道 | 1、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 32643.39 | 1.54 | 50270.82
310 | 11404002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、2厚面层耐水腻子二遍抹平 2、白色外墙涂料，底涂料、中涂料，面涂料各一遍 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 32643.39 | 40.04 | 1307041.34
|  | 顶6：金属板吊顶（用于吊顶顶棚） | （详见装修设计） |  |  |  | 315552.16
311 | 11302001001 | 平面吊顶天棚 | 1、吊顶：（上）配套金属龙骨 2、铝合金方形板为600X600X0.8mm 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1805.46 | 134.26 | 242401.06
312 | 11302001002 | 吊顶天棚转换层 | 1、钢骨架吊顶天棚转换层 2、镀锌角钢L50×4.0吊杆，膨胀螺栓固定 3、X向主杆件型号镀锌角钢L63X6.0 4、Y向次杆件型号镀锌角钢L63X4.0 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸要求 | t | 10.44 | 7006.81 | 73151.1
|  | 顶7：吸声板吊顶（用于发电机房、分拣用房房） | 以发电机房专业为准 |  |  |  | 200079.8
313 | 11302001003 | 平面吊顶天棚 | 1、专用吊挂件与楼板采用减震吊钩连接。 2、铝合金配套T型龙骨中间填吸声棉,双向中距600 3、15厚600x600玻璃棉装饰吸声板搁置于龙骨翼缘上 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1339.85 | 149.33 | 200079.8
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 3829769.09
314 | 10802004001 | 浅灰色成品钢质甲级防火门 单扇 | 1、浅灰色成品钢质甲级防火门单扇 制安 2、含启闭器、顺序器、观察窗、五金等配件 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 184.16 | 342.03 | 62988.24
315 | 10802004002 | 浅灰色成品钢质甲级防火门 双扇 | 1、浅灰色成品钢质甲级防火门双扇 制安 2、含启闭器、顺序器、观察窗、五金等配件 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 148.6 | 346.44 | 51480.98
316 | 10802002001 | 防火卷帘门 | 1、防火卷帘门 制安 2、含电机五金等配件 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 108 | 424.23 | 45816.84
317 | 10802002002 | 钢制平开门 | 1、钢制平开门 制安 2、含五金等配件 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 52.36 | 507.07 | 26550.19
318 | 10802002003 | 浅灰色夹板门 | 1、浅灰色夹板门 2、含五金等配件 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 40.04 | 527.44 | 21118.7
319 | 10802002004 | 浅灰色滑升门 | 1、浅灰色滑升门 2、含五金等配件 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1846 | 1057.82 | 1952735.72
320 | 10802002005 | 铝合金门联窗 | 1、铝合金门联窗 制安 2、110系列粉末喷涂、壁厚2.2mm、6mm厚单层透明钢化玻璃 3、五金配件及其他:含窗锁及配套五金配件等 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 257.77 | 507.88 | 130916.23
321 | 10807001001 | 铝合金固定窗 | 1、铝合金固定窗 制安 2、70系列粉末喷涂、壁厚1.8mm、6mm厚单层透明钢化玻璃 3、五金配件及其他:含窗锁及配套五金配件等 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 327.23 | 450.12 | 147292.77
322 | 10807001002 | 铝合金平开窗 | 1、铝合金平开窗 制安 2、70系列粉末喷涂、壁厚1.8mm、6mm厚单层透明钢化玻璃 3、五金配件及其他:含窗锁及配套五金配件等 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 13.1 | 643.02 | 8423.56
323 | 10807001003 | 铝合金上悬窗 | 1、铝合金上悬窗 制安 2、70系列粉末喷涂、壁厚1.8mm、6mm厚单层透明钢化玻璃 3、五金配件及其他:含窗锁及配套五金配件等 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1274.95 | 587.92 | 749568.6
324 | 10807002001 | 金属防火窗 | 1、深灰色铝合金甲级防火窗(蓝灰色玻璃) 2、五金配件及其他:含窗锁及配套五金配件等 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 92.57 | 666.73 | 61719.2
325 | 10807003001 | 浅灰色铝合金百叶窗 | 1、浅灰色铝合金百叶窗 制安 2、含五金等配件 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 101.58 | 355.42 | 36103.56
326 | 10807003002 | 防蚊虫纱窗 | 1、不锈钢防蚊虫纱窗 制安 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1 | 226.2 | 226.2
327 | 10807001004 | 手动开窗器 一拖二 | 1、手动开窗器 一拖二 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 28 | 257.11 | 7199.08
328 | 10807001005 | 手动开窗器 一拖三 | 1、手动开窗器 一拖三 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 26 | 367.3 | 9549.8
329 | 10807001006 | 手动开窗器 一拖四 | 1、手动开窗器 一拖四 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 14 | 459.12 | 6427.68
330 | 10807001007 | 手动开窗器 一拖六 | 1、手动开窗器 一拖六 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 30 | 734.6 | 22038
331 | 10807001008 | 手动开窗器 一拖九 | 1、手动开窗器 一拖九 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 41 | 1010.07 | 41412.87
332 | 10807001009 | 屋面采光排烟窗 | 1、屋面采光排烟窗 2、含五金配件、布线费、电箱等 3、系统性能试验等综合考虑、单价中包含二次深化设计等费用 4、建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 462.22 | 969.67 | 448200.87
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 415510.73
|  | 散2：隐藏式混凝土散水 |  |  |  |  | 19018.75
333 | 10102007002 | 回填方 | 1、60厚中砂铺垫 2、素土夯实（密实度≥94%），向外坡3～5% | m3 | 20.602 | 188.29 | 3879.15
334 | 10501001018 | 基础垫层 | 1、60厚C15混凝土，面加5厚M20地面砂浆随打随抹光（散水宽度800mm），散水坡与外墙交接处留变形缝，缝宽20mm，防水油膏嵌缝 | m2 | 343.36 | 35 | 12017.6
335 | 10102007003 | 回填方 | 1、200～300厚种植土 | m3 | 85.84 | 36.37 | 3122
|  | 坡2：地砖、广场砖、花岗岩坡道（台阶，面层可选） |  |  |  |  | 6100.56
336 | 11102003011 | 块料楼地面 | 1、10厚地砖面层，横向铺配套防滑条地砖，中距300，水泥砂浆勾缝 2、撒素水泥面,洒适量清水(毛面花岗岩取消本层) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 33.8 | 180.49 | 6100.56
|  | 坡3：水泥砂浆坡道（台阶） |  |  |  |  | 2291.19
337 | 10501001019 | 水泥石粉渣稳定层 | 1、20厚M20水泥砂浆面层,20厚1:1金刚砂粒水泥防滑条,横向中距200,突出坡道面4 2 、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、100厚C15混凝土,混凝土与入口地面交接处留变形缝,缝宽20mm,聚氨酯密封胶嵌缝 4、100厚1:6水泥石粉垫层 5、素土夯实,压实系数>94% | m2 | 24.51 | 93.48 | 2291.19
338 | 11403001003 | 排水管外墙颜色漆 | 1、底漆一遍，面漆二遍 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 235.9 | 18 | 4246.2
339 | 11101001016 | 屋细1.飘板构件 | 1、外墙专用涂料（包括：外墙腻子2道、底涂料、中涂料，面涂料各一遍），颜色见立面标注 2、2.0mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、最薄处20厚M15水泥防水砂浆找坡（掺5％防水剂）原浆压光，找坡坡向雨水口或外侧 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 18 | 101.3 | 1823.4
340 | 11205001005 | 防火墙与侧墙连接 | 1、12厚纤维增强硅酸钙板背板 2、100mm厚防火岩棉(100kg/m3) 3、12厚纤维增强硅酸钙板面板 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 42 | 143.9 | 6043.8
341 | 10904004001 | 楼面变形缝 | 1、楼面变形缝 2、具体详见14J936、PAD3、大样2 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 161.2 | 101.44 | 16352.13
342 | 10904004002 | 内墙变形缝 | 1、内墙变形缝 2、具体详见14J936、PAN1、大样3 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 91.2 | 85.95 | 7838.64
343 | 10904004003 | 顶棚变形缝 | 1、顶棚变形缝 2、具体详见14J936、PAN1、大样4 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 161.2 | 81.65 | 13161.98
344 | 10903004002 | 外墙变形缝 | 1、夹芯板外墙变形缝 2、具体详见17J925-1、P3-16、大样7 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 91.2 | 48.73 | 4444.18
345 | 10904004004 | 装卸平台外墙变形缝 | 1、装卸平台变形缝 2、具体详见14J936、PAQ1、大样1 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 30.4 | 151.32 | 4600.13
346 | 10903004003 | 屋面变形缝 | 1、屋面变形缝 2、具体详见施工图大样2.4mm厚塑钢瓦（0.6mm厚压型镀铝锌钢板覆1.8mmTPO防水卷材） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 35.69 | 79.57 | 2839.85
347 | 11503001001 | 楼梯不锈钢栏杆 | 1、不锈钢栏杆 H=900mm 制安 2、栏杆材料：φ60*3不锈钢管立柱，φ60*3不锈钢扶手等 3、具体详见22J403-1、P2-8页、选用B3 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 327.35 | 296.96 | 97209.86
348 | 11503001002 | 护窗栏杆 | 1、不锈钢栏杆 H=1000mm 制安 2、栏杆材料：φ50*1.5不锈钢管，φ20*1.5@110不锈钢管等 3、具体详见22J403-1、P4-24页、选用HC8 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 134 | 197.18 | 26422.12
349 | 11503001003 | 镀锌钢栏杆 | 1、镀锌钢栏杆深灰色烤漆 H=1100mm 制安 2、栏杆材料：φ60*5钢管立柱，φ65*3钢扶手等 3、具体详见22J403-1、P3-49页、选用PB37 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 51 | 260.46 | 13283.46
350 | 11503001004 | 坡道栏板栏杆 | 1、镀锌钢栏杆橙色烤漆 H=300mm 制安 2、栏杆材料：镀锌钢管立柱6厚，φ100*5不锈钢扶手等 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 23 | 308.65 | 7098.95
351 | 11503001005 | 不锈钢室外栏杆 | 1、不锈钢栏杆 H=1100mm 制安 2、栏杆材料：φ60*5不锈钢钢管立柱，φ65*3不锈钢扶手等 3、具体详见22J403-1、P3-49页、选用PB37 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 32 | 318.08 | 10178.56
352 | 11503001006 | 防撞栏杆 | 1、防撞栏杆 H=1300 制安 2、具体详图纸大样 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 24 | 229.49 | 5507.76
353 | 10607004001 | 室外钢台阶 | 1、室外钢台阶 制安 2、具体详见15J401、PA4页 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 1.1 | 6367.42 | 7004.16
354 | 11503001007 | 防护栏杆 | 1、钢栏杆 制安 2、具体详见15J401、B33-2页 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 0.89 | 6217.69 | 5533.74
355 | 11503001008 | 钢栏杆 | 1、钢栏杆 制安 2、具体详见15J401、PA4页 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 0.9 | 6217.67 | 5595.9
356 | 10607006001 | 钢爬梯 | 1、钢楼梯 爬式 2、具体详见15J401、T5-A25页 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 0.86 | 6481.78 | 5574.33
357 | 11506003002 | 防撞柱 | 1、防撞柱 H=1200 2、φ120x3.5镀锌钢管 外涂黄黑相间警示油漆 3、内注C15细石混凝土、200PVC管切面50mm高、C15细石混凝土灌注密实、PVC管面刷漆 4、具体详图纸大样 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 根 | 45 | 230.91 | 10390.95
358 | 11506003003 | 防撞柱 | 1、防撞柱 H=600 2、φ120x3.5镀锌钢管 外涂黄黑相间警示油漆 3、内注C15细石混凝土、200PVC管切面50mm高、C15细石混凝土灌注密实、PVC管面刷漆 4、具体详图纸大样 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 根 | 65 | 184.99 | 12024.35
359 | 11503001009 | 货物运输通道排水沟盖板 | 1、50厚重型热镀锌钢格栅盖板（深灰色烤漆）含不锈钢防虫过滤网 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 141.95 | 505.04 | 71690.43
360 | 11101001017 | 货物运输通道排水沟内饰面 | 1、沟壁及沟底25厚1:2水泥防水砂浆（掺5%防水剂》粉面，沟 底纵坡O.5%，坡向地漏 2、沟壁及沟底金砂王基础处理剂加固优化基础体晾干8小时以上 3、沟壁及沟底滚涂第一遍0.5m厚专用外露涂料聚凝珪同时铺贴 加强层塑纤布晾干 4、沟壁及沟底滚涂第二遍0.5mm厚专用外露涂料聚凝珪晾干 5、：沟壁及沟底滚涂第三遍0.5mm厚专用外露涂料聚凝珪晾干 6、超高降效费综合考虑 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 141.95 | 99.09 | 14065.83
361 | 10809001001 | 窗台板 | 1、瓷砖胶粘贴20mm厚深灰色大理石 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 12 | 405.77 | 4869.24
362 | 11505001001 | 洗漱台 | 1、20mm浅灰色大理石 2、L50×3mm镀锌角钢架 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 6 | 629.15 | 3774.9
363 | 11505003001 | 洗手台镜子 | 1、6mm厚防雾银镜 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 8.36 | 270.59 | 2262.13
364 | 11207003001 | 卫生间隔断 | 1、18mm抗倍特板成品隔断 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 85 | 285.45 | 24263.25
合 计 | [6 empty] | 93542353.04

## 措施项目清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601001002 | 脚手架 |  | 2732436.91
2 | 011601002002 | 垂直运输 |  | 2004582.91
3 | 011601003002 | 其他大型机械进出场及安拆 |  | 73861.18
4 | 011601004002 | 施工排水
5 | 011601005002 | 施工降水
6 | 011601006002 | 临时设施 |  | 1217287.27
7 | 011601007002 | 文明施工 |  | 1030012.30
8 | 011601008002 | 环境保护 |  | 936374.82
9 | 011601009002 | 安全生产 |  | 3114634.81 | 最高投标限价:3114634.81 元
10 | 011601010002 | 冬雨季施工增加
11 | 011601011002 | 夜间施工措施费
12 | 011601012002 | 特殊地区施工增加
13 | 011601013002 | 二次搬运
14 | 011601014002 | 已完工程及设备保护
15 | 011601015002 | 既有建(构)筑物、设施保护
16 | BC001003 | 文明工地措施费 |  |  | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
17 | BC003002 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费
18 | BC006003 | 施工现场围挡和临时占地围挡
19 | BC007003 | 施工围档照明
20 | BC008002 | 临时钢管架通道
21 | BC009002 | 样板引路
22 | BC010002 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
23 | BC016002 | 靠脚手架安全板
24 | BC017002 | 围尼龙编织布
25 | BC018002 | 防尘降噪绿色施工防护棚
26 | BC019002 | 施工便道
合 计 |  |  |  | 11109190.20 | -

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称: |  | 1#2#仓库土建装饰工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | [6 empty] | 已含增值税
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  | 1724900.99 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6 | 工程优质费 | [6 empty] | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
7 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 1724900.99 |  |  |  |  | -

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  |  | 1#2#仓库土建装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) |  | 确定金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 |  | 合同价格调整暂列金额
2 |  | 未确定工程暂列金额
2.1
3 |  | 未确定服务暂列金额
3.1
4 |  | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
合 计 |  |  |  | — | — | [5 empty] | —
注： | 1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算 填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 1#2#仓库土建装饰工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  | 106376444.230 | 9.00 |  | 9573879.98
合 计 | [7 empty] | 9573879.98

## Sheet1
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
1 | 10102001001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:以地勘报告为准 2、挖土深度:综合考虑 3、开挖方式、类型:综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 9650.3 | 7.78 | 75079.33
2 | 10102001002 | 挖基坑土方（桩间土） | 1、土壤类别:以地勘报告为准 2、挖土深度:综合考虑 3、开挖方式、类型:综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 9650.3 | 8.98 | 86659.69
3 | 10102001003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:以地勘报告为准 2、挖土深度:综合考虑 3、开挖方式、类型:综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 16825.09 | 7.68 | 129216.69
4 | 10102007001 | 回填方 | 1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:满足设计要求 3、填方来源:项目原土 4、取土运距:投标人自行考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 38411.98 | 14.69 | 564271.99
5 | 40103002003 | 外购土方资源费 | 1、外购土方资源费 | m3 | 5464.12 | 27.55 | 150536.51
6 | 10402001001 | 砌块墙 | 1、墙体类型:外墙 2、墙体厚度:200mm 3、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，A7.5 4、砂浆强度等级:M7.5专用砂浆 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 70.99 | 496.43 | 35241.57
7 | 10402001002 | 砌块墙 | 1、墙体类型:内墙 2、墙体厚度:200mm 3、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，A5.0 4、砂浆强度等级:M7.5专用砂浆 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1111.63 | 436.46 | 485182.03
8 | 10402001003 | 砌块墙 | 1、墙体类型:内墙 2、墙体厚度:100mm 3、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，A5.0 4、砂浆强度等级:M7.5专用砂浆 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 2.09 | 459.18 | 959.69
9 | 10401002001 | 实心砖墙 | 1、墙体类型:内墙 2、墙体厚度:200mm 3、砌块品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 4、砂浆强度等级:M10专用砂浆 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 240.86 | 557.88 | 134370.98
10 | 10404001001 | 隔墙板 | 1、隔墙板 2、墙体厚度:200mm 3、轻钢龙骨双面纤维增强硅酸钙板和岩棉组成的复核防火板墙体 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2625.52 | 176.83 | 464270.7
11 | 10501001001 | 现浇构混凝土垫层 C15 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 507.34 | 400.81 | 203346.95
12 | 10502001001 | 现浇构混凝土桩承台基础 C35 P8 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 P8 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 2665.05 | 464.29 | 1237356.06
13 | 10502006001 | 现浇混凝土柱 C50 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C50 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 344.34 | 615.02 | 211775.99
14 | 10502006002 | 坡道混凝土圆柱 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 33.72 | 581.75 | 19616.61
15 | 10502001002 | 现浇构混凝土电梯坑 C35 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1.35 | 490.76 | 662.53
16 | 10502010001 | 现浇混凝土墙 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 157.1 | 505.37 | 79393.63
17 | 10502003001 | 现浇构混凝土底板 C35 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 274.02 | 458.11 | 125531.3
18 | 10502005001 | 现浇构混凝土基础梁 C35 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1232.83 | 450.14 | 554946.1
19 | 10502033001 | 后浇带-基础梁 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40（掺加微膨胀剂，掺量8~10%） 3、运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 10.37 | 543.17 | 5632.67
20 | 10502006003 | 现浇混凝土柱 C50 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C50 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 2002.44 | 615.02 | 1231540.65
21 | 10502006004 | 现浇混凝土柱 C45 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C45 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1851.05 | 595.06 | 1101485.81
22 | 10502006005 | 现浇混凝土柱 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 756.75 | 581.75 | 440239.31
23 | 10502006006 | 坡道混凝土圆柱 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 411.83 | 581.75 | 239582.1
24 | 10502010002 | 现浇混凝土墙 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 209.24 | 505.37 | 105743.62
25 | 10502011001 | 现浇混凝土梁 C35 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 6818.06 | 468.51 | 3194329.29
26 | 10502011002 | 现浇混凝土梁 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 6671.21 | 478.38 | 3191373.44
27 | 10502013001 | 现浇混凝土板 C35 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 2708.52 | 468.27 | 1268318.66
28 | 10502013002 | 现浇混凝土板 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 2496.68 | 478.15 | 1193787.54
29 | 10502013003 | 现浇混凝雨蓬 C25 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1 | 592.77 | 592.77
30 | 10502018001 | 现浇混凝坡道板 C35 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 559.05 | 478.67 | 267600.46
31 | 10502018002 | 现浇混凝坡道板 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 160.99 | 488.55 | 78651.66
32 | 10502018003 | 现浇混凝反檐 C25 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1 | 592.1 | 592.1
33 | 10502019001 | 现浇混凝压顶 C25 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 1 | 686.15 | 686.15
34 | 10502020001 | 现浇混凝楼梯 C35 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 103.11 | 525.94 | 54229.67
35 | 10502020002 | 现浇混凝楼梯 C40 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 119.69 | 535.82 | 64132.3
36 | 10502021001 | 现浇混凝构造柱 C25 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 112.79 | 615.16 | 69383.9
37 | 10502022001 | 现浇混凝圈梁、过梁 C25 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 50.28 | 514.93 | 25890.68
38 | 10502024001 | 填充混凝土 C35 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、泵送高度50m以内，运距、塌落度综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 86.078 | 475.54 | 40933.53
39 | 10502033002 | 后浇带-梁C40 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40（掺加微膨胀剂，掺量8~10%） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 58.25 | 555.42 | 32353.22
40 | 10502033003 | 后浇带-梁C45 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C45（掺加微膨胀剂，掺量8~10%） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 69.59 | 568.66 | 39573.05
41 | 10502033004 | 后浇带-板C40 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40（掺加微膨胀剂，掺量8~10%） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 46.07 | 542.34 | 24985.6
42 | 10502033005 | 后浇带-板C45 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C45（掺加微膨胀剂，掺量8~10%） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 45.54 | 555.58 | 25301.11
43 | 10505002001 | 基础模板 | 1、独立基础模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 3710.99 | 48.15 | 178684.17
44 | 10505003001 | 基础联系梁模板 | 1、基础梁模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 7573.89 | 56.08 | 424743.75
45 | 10505001001 | 基础垫层模板 | 1、基础垫层模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1023.17 | 28.13 | 28781.77
46 | 10505002002 | 基础模板 | 1、满堂基础模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 168.87 | 45.26 | 7643.06
47 | 10505004001 | 柱面模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1259.54 | 59.59 | 75055.99
48 | 10505004002 | 柱面模板 | 1、圆形柱模板(木支撑) 支模高度5.6m内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 136.48 | 117.23 | 15999.55
49 | 10505008001 | 反檐模板 | 1、反檐模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2195.07 | 59.17 | 129882.29
50 | 10505005001 | 墙面模板 | 1、墙模板 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度5.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 822.76 | 48.23 | 39681.71
51 | 10505007001 | 楼板、屋面板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度3.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 228.12 | 60.04 | 13696.32
52 | 10505019001 | 后浇带-基础梁模板 | 1、后浇带-基础梁模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 76.24 | 56.08 | 4275.54
53 | 10505004003 | 柱面模板 | 1.柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度10.6m 1.8外 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 12835.58 | 106.94 | 1372636.93
54 | 10505004004 | 柱面模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度10.6m 1.8内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 173.76 | 101.1 | 17567.14
55 | 10505004005 | 柱面模板 | 1.柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度8.6m 1.8外 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2839.65 | 97.98 | 278228.91
56 | 10505004006 | 柱面模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度8.6m 1.8内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 46.79 | 92.14 | 4311.23
57 | 10505004007 | 柱面模板 | 1、圆形柱模板(木支撑) 支模高度5.6m内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 765.905 | 117.23 | 89787.04
58 | 10505004008 | 柱面模板 | 1、圆形柱模板(木支撑) 支模高度10.5m内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 765.905 | 142.48 | 109126.14
59 | 10505005002 | 墙面模板 | 1、墙模板 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1929.03 | 43.41 | 83739.19
60 | 10505006001 | 梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1096.35 | 78.28 | 85822.28
61 | 10505006002 | 梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度5.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 148.68 | 79.75 | 11857.23
62 | 10505006003 | 梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度5.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 4251.86 | 86.08 | 366000.11
63 | 10505006004 | 梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁(梁宽cm) 25以内 支模高度10.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 69.25 | 160.58 | 11120.17
64 | 10505006005 | 梁模板 | 1、梁模板 单梁、连续梁(梁宽cm) 25以外 支模高度10.2m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 56558.6 | 163.36 | 9239412.9
65 | 10505007002 | 楼板、屋面板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度3.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 240.77 | 60.04 | 14455.83
66 | 10505007003 | 楼板、屋面板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度4.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1401.1 | 68.62 | 96143.48
67 | 10505007004 | 楼板、屋面板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度5.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1077.64 | 77.21 | 83204.58
68 | 10505007005 | 楼板、屋面板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度7.9m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 11653.17 | 102.96 | 1199810.38
69 | 10505007006 | 楼板、屋面板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度10.6m 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 19013.3 | 153.57 | 2919872.48
70 | 10505007007 | 坡道板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度7.79m以内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1252.85 | 115.37 | 144541.3
71 | 10505007008 | 坡道板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度5.6m以内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2130.13 | 77.21 | 164467.34
72 | 10505007009 | 坡道板模板 | 1、板模板 有梁板模板 支模高度3.6m以内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 454.15 | 60.04 | 27267.17
73 | 10505008002 | 反檐模板 | 1、反檐模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1 | 59.17 | 59.17
74 | 10505010001 | 楼梯模板 | 1、楼梯模板 直形 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1087.73 | 169.82 | 184718.31
75 | 10505011001 | 构造柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m 1.2内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 320.98 | 70.85 | 22741.43
76 | 10505011002 | 构造柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度5.6m 1.2内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 320.98 | 75.1 | 24105.6
77 | 10505011003 | 构造柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度8.6m 1.2内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 320.98 | 109.83 | 35253.23
78 | 10505011004 | 构造柱模板 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度10.6m 1.2内 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 320.98 | 109.83 | 35253.23
79 | 10505012001 | 圈梁、过梁模板 | 1、梁模板 圈梁模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 545.21 | 49.73 | 27113.29
80 | 10505012002 | 雨蓬模板 | 1、阳台、雨蓬模板 直形 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 9 | 71.3 | 641.7
81 | 10505006006 | 后浇带-梁模板 | 1、后浇带-梁模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 494.37 | 64.16 | 31718.78
82 | 10505007010 | 后浇带-板模板 | 1、后浇带-板模板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 575.27 | 60.04 | 34539.21
83 | 10506001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ10以内 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 22.22 | 3936.12 | 87460.59
84 | 10506001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ12 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 46.952 | 3584.94 | 168320.1
85 | 10506001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ14 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 8.637 | 3549.18 | 30654.27
86 | 10506001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ16 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 16.437 | 3500.24 | 57533.44
87 | 10506001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ18 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 10.06 | 3443.76 | 34644.23
88 | 10506001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ20 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 10.193 | 3510.59 | 35783.44
89 | 10506001007 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ22 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 34.547 | 3510.59 | 121280.35
90 | 10506001008 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ25 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 171.003 | 3527.53 | 603218.21
91 | 10506001009 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ28~32 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 91.171 | 3523.26 | 321219.14
92 | 10506001010 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ20 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 5.904 | 3551.06 | 20965.46
93 | 10506001011 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ22 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 6.358 | 3551.06 | 22577.64
94 | 10506001012 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ25 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 51.153 | 3568 | 182513.9
95 | 10506001013 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 91.94 | 3563.73 | 327649.34
96 | 10506001014 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ40以内 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 62.31 | 3690.79 | 229973.12
97 | 10506001015 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1、钢筋种类、规格:Ⅰ级圆钢 Φ10以内 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 5.695 | 4820.62 | 27453.43
98 | 10506001016 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ10以内 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 65.649 | 5164.39 | 339037.04
99 | 10506001017 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ12 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 83.565 | 4014.49 | 335470.86
100 | 10506001018 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、按设计图示钢筋中心线长度乘以单位理论质量计算设计(包括规范规定)标明的搭接和锚固长度应并入计算 4、设计图示及规范未标明的通长钢筋Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接；Φ10以上的钢筋按每9m计算一个钢筋搭接（接头），搭接工程量计入清单工程量，机械接头单独列项计算 5、设计图示的措施筋工程量计入清单工程量，其他措施钢筋包含在综合单价中。 6、马凳筋工程量计入清单工程量。 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 31.889 | 3927.9 | 125256.8
101 | 10506001019 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ18 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 236 | 10.09 | 2381.24
102 | 10506001020 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ20 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 211 | 12.11 | 2555.21
103 | 10506001021 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ22 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 177 | 12.45 | 2203.65
104 | 10506001022 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ25 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2083 | 13.02 | 27120.66
105 | 10506001023 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ28 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 313 | 15.4 | 4820.2
106 | 10506001024 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ32 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 162 | 16.08 | 2604.96
107 | 10506001025 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ40 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 109 | 20.52 | 2236.68
|  | 正负0以上 |  |  |  |  | 19980489.85
108 | 10506001026 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ10以内 2、钢筋类型:非抗震钢筋（综合单价不含措施筋，其工程量并入清单量计算） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 466.278 | 3946.79 | 1840301.35
109 | 10506001027 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ12 2、钢筋类型:非抗震钢筋（综合单价不含措施筋，其工程量并入清单量计算） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 264.363 | 3592.35 | 949684.42
110 | 10506001028 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ14 2、钢筋类型:非抗震钢筋（综合单价不含措施筋，其工程量并入清单量计算） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 99.479 | 3556.59 | 353806.02
111 | 10506001029 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ16 2、钢筋类型:非抗震钢筋（综合单价不含措施筋，其工程量并入清单量计算） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 11.676 | 3507.66 | 40955.44
112 | 10506001030 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ18 2、钢筋类型:非抗震钢筋（综合单价不含措施筋，其工程量并入清单量计算） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 6.558 | 3563.24 | 23367.73
113 | 10506001031 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ20 2、钢筋类型:非抗震钢筋（综合单价不含措施筋，其工程量并入清单量计算） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 4.485 | 3630.08 | 16280.91
114 | 10506001032 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ22 2、钢筋类型:非抗震钢筋（综合单价不含措施筋，其工程量并入清单量计算） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 3.922 | 3630.07 | 14237.13
115 | 10506001033 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ25 2、钢筋类型:非抗震钢筋（综合单价不含措施筋，其工程量并入清单量计算） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 4.997 | 3534.94 | 17664.1
116 | 10506001034 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ10 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 14.963 | 3687.54 | 55176.66
117 | 10506001035 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ12 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 14.873 | 3632.82 | 54030.93
118 | 10506001036 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ14 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 21.647 | 3589.65 | 77705.15
119 | 10506001037 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ16 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 15.213 | 3540.7 | 53864.67
120 | 10506001038 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ18 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 12.322 | 3603.72 | 44405.04
121 | 10506001039 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ20 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 20.215 | 3670.53 | 74199.76
122 | 10506001040 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ22 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 55.506 | 3670.53 | 203736.44
123 | 10506001041 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ25 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 348.151 | 3575.41 | 1244782.57
124 | 10506001042 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 258.97 | 3570.31 | 924603.18
125 | 10506001043 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ40以内 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 234.23 | 3690.79 | 864493.74
126 | 10506001044 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ50以内 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 1.816 | 3697.37 | 6714.42
127 | 10506001045 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅳ级螺纹钢 Ф10 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 2.142 | 4386.38 | 9395.63
128 | 10506001046 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅳ级螺纹钢 Ф12-14 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 109.898 | 4029.43 | 442826.3
129 | 10506001047 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅳ级螺纹钢 Ф16-25 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 1167.12 | 3965.43 | 4628132.66
130 | 10506001048 | 现浇构件钢筋（带E） | 1、钢筋种类、规格:Ⅳ级螺纹钢 Ф28-32 2、钢筋类型:抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 165.119 | 3990.07 | 658836.37
131 | 10506001049 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1、钢筋种类、规格:Ⅰ级圆钢 Φ10以内 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 61.042 | 4841.01 | 295504.93
132 | 10506001050 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ10以内 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 606.812 | 5187.83 | 3148037.5
133 | 10506001051 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Ф12-14 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 452.169 | 4008.47 | 1812505.87
134 | 10506001052 | 现浇构件钢筋（箍筋） | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25 2、钢筋类型:非抗震钢筋 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 114.312 | 3939.77 | 450362.99
135 | 10506001053 | 预应力钢绞线(缓粘结) | 1、钢筋种类、规格：后张法预应力钢绞线 缓粘结 2、预应力位置：框架梁及次梁 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 108.612 | 7634.87 | 829238.5
136 | 10506001054 | 锚具安装 | 1、锚具安装 群锚 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 522 | 262.23 | 136884.06
137 | 10506001055 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ18 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1289 | 10.19 | 13134.91
138 | 10506001056 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ20 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1448 | 12.23 | 17709.04
139 | 10506001057 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ22 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 3426 | 12.57 | 43064.82
140 | 10506001058 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ25 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 31223 | 13.14 | 410270.22
141 | 10506001059 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ28 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 7154 | 15.54 | 111173.16
142 | 10506001060 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ32 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2729 | 16.22 | 44264.38
143 | 10506001061 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ36 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 2080 | 20.21 | 42036.8
144 | 10506001062 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ40 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 1303 | 20.67 | 26933.01
145 | 10506001063 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒连接 2、规格:Φ50 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 个 | 8 | 21.13 | 169.04
|  | 钢结构工程 |  |  |  |  | 13035525.05
|  | 屋面及雨棚部分等 |  |  |  |  | 7036164.13
146 | 10603001001 | 钢柱 | 1、钢立柱 2、钢材品种、规格：Q235B 3、钢构件表面采用喷砂除锈,除锈质量等级为Sa2.5级 4、金属结构件场外运输 运距综合考虑 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 2.64 | 6034.87 | 15932.06
147 | 10604001001 | 钢梁 | 1、型钢梁 2、钢材品种、规格：Q355B型钢梁 3、钢构件表面采用喷砂除锈,除锈质量等级为Sa2.5级 4、金属结构件场外运输 运距综合考虑 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 178.88 | 6308.4 | 1128446.59
148 | 10607002001 | 钢拉条 | 1、钢拉条 2、钢材品种、规格：热镀锌Q235B、圆钢φ12mm、套管φ32.5*2.5、圆管φ219x5.0、圆管φ168x4.0、圆管φ114x5.0 3、钢构件表面采用喷砂除锈,除锈质量等级为Sa2.5级 4、金属结构件场外运输 运距综合考虑 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 258.55 | 7684.23 | 1986757.67
149 | 10607002002 | 隅撑 | 1、隅撑 2、钢材品种、规格：热镀锌Q235B 角钢L63*5.0、角钢L40*4 3、钢构件表面采用喷砂除锈,除锈质量等级为Sa2.5级 4、金属结构件场外运输 运距综合考虑 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 5.34 | 7786.44 | 41579.59
150 | 10607003001 | 钢檩条 | 1、钢檩条 2、钢材品种、规格：热镀锌Q355B C型钢、XZ型钢 3、钢构件表面采用喷砂除锈,除锈质量等级为Sa2.5级 4、金属结构件场外运输 运距综合考虑 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 101.35 | 7994.29 | 810221.29
151 | 11502001001 | 不锈钢护角 | 1、L50*50*0.6厚不锈钢护角 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 332.8 | 9.08 | 3021.82
152 | 10605003001 | 雨棚彩钢板封边 | 1、雨棚0.6厚彩钢板封边 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 54 | 96.38 | 5204.52
153 | 10605003002 | 泛水板 | 1、泛水镀锌钢板0.6厚 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 36 | 96.61 | 3477.96
154 | 10605003003 | 2.4厚塑钢瓦(屋面材料)钢板泛水板 | 1、2.4厚塑钢瓦(屋面材料)钢板泛水板 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 43 | 162.41 | 6983.63
155 | 10901007001 | 钢天沟 | 1、材质：1.2厚不锈钢板内天沟 2、沟宽度：500mm×300mm 3、包含钢骨架、安装辅材等 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 295.7 | 461.5 | 136465.55
156 | 10901007002 | 钢檐沟 | 1、材质：3厚不锈钢板内天沟 2、沟宽度：500mm×500mm 3、做法参图集15J207-1 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 648.4 | 1421.43 | 921655.21
157 | 11402003001 | 金属面油漆（室外） | 1、构件名称:室外钢构件（镀锌构件除外） 2、底层漆油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆二道干膜厚度不小于70 μm 3、中间漆油漆品种、刷漆遍数:环氧云铁中间漆一道 干膜厚度不小于60 μm 4、面层漆油漆品种、刷漆遍数:两道聚氨酯面漆干膜厚度不小于70μm 5、建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 4667.96 | 42.98 | 200628.92
158 | 11402003002 | 金属面油漆（室内） | 1、构件名称:室内钢构件（镀锌构件除外） 2、底层漆油漆品种、刷漆遍数:醇酸底漆2遍干膜厚度不小于60μm 3、面层漆油漆品种、刷漆遍数:醇酸面漆2遍干膜厚度不小于60μm 4、建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 53.4 | 16.24 | 867.22
159 | 10605003004 | 雨棚面板 | 1、0.6厚镀铝锌压型钢板 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2454.31 | 74.5 | 182846.1
160 | 10605003005 | 雨棚底板 | 1、0.4mm厚镀铝锌压型钢板 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2454.31 | 67.76 | 166304.05
161 | 11402003003 | 钢结构防火涂料 | 1、钢结构防火涂料 2、耐火极限(小时)2，非膨胀型，防火保护层厚度(mm)≥22 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 5146.57 | 57.34 | 295104.32
162 | 11402003004 | 钢结构防火涂料 | 1、钢结构防火涂料 2、耐火极限(小时)3，非膨胀型，防火保护层厚度(mm)≥36 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 12965.95 | 85.64 | 1110403.96
163 | 10301003001 | 无收缩混凝土灌浆料 | 1、混凝土种类:无收缩混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 12 | 895.17 | 10742.04
164 | 11205001001 | 防火岩棉 | 1、防火岩棉 制安 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 21 | 38.01 | 798.21
165 | 10506024001 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓 M12 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 1 | 6.29 | 6.29
166 | 10506024002 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓 M14 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 1 | 6.61 | 6.61
167 | 10506024003 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓 M20 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 260 | 8.7 | 2262
168 | 10506024004 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓 M22 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 300 | 9.69 | 2907
169 | 10506024005 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓 M24 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 96 | 10.69 | 1026.24
170 | 10506024006 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓 M30 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 184 | 13.67 | 2515.28
|  | 墙面彩钢板部分 |  |  |  |  | 5999360.92
171 | 10603001002 | 钢柱 | 1、钢立柱 2、钢材品种、规格：热浸镀锌Q235B U型钢41*41*2.5、U51X65(δ≥3mm)热浸镀锌槽钢 3、金属结构件场外运输 运距综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 370.52 | 7293.88 | 2702528.42
172 | 10607002003 | 钢拉条 | 1、钢拉条 2、钢材品种、规格：热镀锌Q235B、圆钢φ12mm、套管φ32.5*2.5 3、金属结构件场外运输 运距综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 11.16 | 7684.23 | 85756.01
173 | 10607003002 | 钢檩条 | 1、钢檩条 2、钢材品种、规格：热镀锌Q355B C型钢300*80*20*2.0、300x80x20x2.5、300x80x20x3、300x80x20x3.5 3、金属结构件场外运输 运距综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 342.72 | 7994.29 | 2739803.07
174 | 11402003005 | 钢结构防火涂料 | 1、钢结构防火涂料 2、耐火极限(小时)1.5，膨胀型，防火保护层厚度(mm)≥1.5 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 492.32 | 30.74 | 15133.92
175 | 11402003006 | 钢结构防火涂料 | 1、钢结构防火涂料 2、耐火极限(小时)3，非膨胀型，防火保护层厚度(mm)≥36 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 5305.34 | 85.64 | 454349.32
176 | 10506024007 | 化学螺栓 | 1、化学螺栓 M12 2、材质：304不锈钢 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 1 | 16.1 | 16.1
177 | 10506024008 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓 M12 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 128 | 6.29 | 805.12
178 | 10506024009 | 高强螺栓 | 1、高强螺栓 M16 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 128 | 7.57 | 968.96
|  | 屋面防水工程 |  |  |  |  | 2931317.68
|  | 屋1.混凝土平屋面（倒置式屋面，一级防水,有保温层） |  |  |  |  | 89310.91
179 | 10902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、2.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料。在出屋面的墙体、阴阳角、管道根部、烟气道根部、屋面泛水、排水（水落）口、上屋面门槛外侧、变形缝等节点做防水附加增强层，防水附加增强层采用2.0厚聚合物水泥防水涂料并粘贴聚酯无纺布胎体增强，附加层宽度应按加强部位的每个方向外扩300。 2、防水搭接、附加层及加强层等综合考虑 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 426.08 | 37.87 | 16135.65
180 | 10902001001 | 屋面卷材防水 | 1、3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类Ⅰ型) 2、3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类Ⅰ型) 3、防水搭接、附加层及加强层等综合考虑 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 426.08 | 67.07 | 28577.19
181 | 11001001001 | 保温隔热屋面 | 1、50厚挤塑聚苯板（燃烧性能等级B1级，抗压强度≥150KPa，容重≥32kg/m³，采用5厚胶粘剂粘结，保温板的下部排水方向边缘应设排水凹槽） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 411.08 | 44.38 | 18243.73
182 | 11003001001 | 隔离层防腐 | 1、干铺无纺聚酯纤维布一层，不应小于200g/m² 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 411.08 | 4.98 | 2047.18
183 | 10902004001 | 屋面刚性层 | 1、50厚C25UEA补偿收缩细石砼（掺水泥用量12％），表面压光，内配Ф4@150双向焊接钢筋网片，置于中上部，保护层≥10mm，屋面面积超过30m²时，设分格缝≤3x3m（缝处钢筋网须断开），缝宽20mm，深40mm，与女儿墙及山墙交接处留30mm宽深缝，内嵌填聚乙烯泡沫棒，面嵌填7厚单组份聚氨酯密封胶 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 411.08 | 59.13 | 24307.16
|  | 屋2.金属压型板屋面 |  |  |  |  | 2726971.5
184 | 10605003006 | 钢屋面板 | 1、2.4mm厚塑钢瓦（0.6mm厚压型镀铝锌钢板覆1.8mmTPO防水卷材），（钢板镀铝锌量不小于165q/m²，防水卷材采用灰色） 2、75厚离心玻璃棉保温层带单层铝箔隔热透气层(综合燃烧性能A级) 3、单价综合考虑屋脊、变形缝、SUS316不锈钢夹具等 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 9570 | 257.45 | 2463796.5
185 | 10506001064 | 包塑钢绞线 | 1、钢筋种类、规格：1.5包塑钢绞线 2、预应力位置：压型钢板屋面 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 95700 | 2.75 | 263175
|  | 电梯基坑地防1（底板，一级防水） |  |  |  |  | 538.77
186 | 10904001001 | 电梯基坑卷材防水 | 1、防水层（工作年限不低于工程结构设计工作年限）：（上）3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基)自粘搭接，（下）3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基)自粘搭接。 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 6.76 | 79.7 | 538.77
|  | 电梯基坑地防2（侧壁，一级防水） |  |  |  |  | 2482.68
187 | 10903001001 | 墙面卷材防水 | 1、（1）4.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(II型)，（2）3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(II型)。两道防水层均上翻500与地下室顶板相交，遇地上墙柱上翻超过场地完成面500，下翻及上翻转角处增加卷材防水层一层，每边＞300。 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 20.8 | 69.98 | 1455.58
188 | 11001003001 | 保温隔热墙面 | 1、30厚厚聚苯乙烯泡沫塑料板（32kg/m³）保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂条粘或点粘,与基层粘贴牢固 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 20.8 | 49.38 | 1027.1
|  | 池1：消防水池、屋顶消防水箱构造作法 |  |  |  |  | 112013.82
189 | 11101001001 | 水泥砂浆楼地面(池底) | 1、15厚M20水泥砂浆找平层 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 543.89 | 13.21 | 7184.79
190 | 10904002001 | 楼(地)面涂膜防水(池底) | 1、2.0mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 558.89 | 34.18 | 19102.86
191 | 10904003001 | 楼(地)面砂浆防水(池底) | 1、10厚聚合物水泥防水砂浆,应分遍抹,每次不能大于5mm 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 558.89 | 20.89 | 11675.21
192 | 11201001001 | 墙面一般抹灰(池壁) | 1、15厚M20水泥砂浆找平层 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 785.27 | 18.83 | 14786.63
193 | 10903002001 | 墙面涂膜防水(池壁) | 1、2.0mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 785.27 | 38.25 | 30036.58
194 | 10903003001 | 墙面砂浆防水(池壁) | 1、10厚聚合物水泥防水砂浆,应分遍抹,每次不能大于5mm 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 785.27 | 37.22 | 29227.75
|  | 楼地面工程 |  |  |  |  | 5531685.29
|  | 地1：地砖地面一（用于分拣用房、楼梯间、走廊、管理用房、档案室） |  |  |  |  | 150819.73
195 | 10501001002 | 混凝土地坪 | 1、100厚C15混凝土兼找平 2、素土夯实，夯实系数达到94% 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 614.55 | 47.29 | 29062.07
196 | 11102003001 | 块料楼地面 | 1、800*800*10mm哑面耐磨防滑地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝。（用于楼梯间踏步防滑砖，砌出防滑条）（面砖规格颜色见装修图，送样选定） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉，淋适量清水。 3、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 901.91 | 93.69 | 84499.95
197 | 11102003002 | 块料楼地面（楼梯间） | 1、600*600*10mm哑面耐磨防滑地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝。（用于楼梯间踏步防滑砖，砌出防滑条）（面砖规格颜色见装修图，送样选定） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉，淋适量清水。 3、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 122.91 | 91.54 | 11251.18
198 | 11106003001 | 块料楼地面(梯段) | 1、600*600*10mm哑面耐磨防滑地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝。（用于楼梯间踏步防滑砖，砌出防滑条）（面砖规格颜色见装修图，送样选定） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉，淋适量清水。 3、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 122.91 | 211.59 | 26006.53
|  | 地2：地砖地面二（用于卫生间） |  |  |  |  | 52740.95
199 | 11101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1、25厚〔最薄处〕C2O细石砼找1%坡坡向地漏(与墙交接处抹成圆角),随手抹光。 2、素水泥浆一道(内掺6%建筑胶) 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 143.62 | 34.26 | 4920.42
200 | 10904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、基层处理剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料（单组分Ⅰ型），满涂箱底及箱壁，并沿周边上翻高于完成面300（侧壁洒绿豆砂）（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 143.62 | 32.18 | 4621.69
201 | 11101001002 | 水泥砂浆找平（平面） | 1、15厚M15水泥砂浆找平 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 143.62 | 13.1 | 1881.42
202 | 11201001002 | 水泥砂浆找平（侧壁） | 1、10厚M15水泥砂浆 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 99.2 | 14.02 | 1390.78
203 | 10501001003 | 轻骨料混凝土 | 1、填充层LC7.5轻骨料混凝土 2、临时封堵好侧排口,48小时闭水试验。 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 57.448 | 305.43 | 17546.34
204 | 11101002002 | 细石混凝土楼地面 | 1、25厚(最薄处)C20细石砼找1%坡坡向地漏或排水沟,内配φ4@150双向焊接钢筋网片 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 143.62 | 36.66 | 5265.11
205 | 10904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300，与相通房间延伸500，并向门口两侧方向各延伸200（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、基层处理剂一道 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 143.62 | 34.18 | 4908.93
206 | 11102003003 | 块料楼地面 | 1、600*600*10mm防滑地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝 2、20厚M20水泥砂浆 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 143.62 | 84.99 | 12206.26
|  | 地3：地砖地面三（防水）（用于生活水泵房及控制室\湿式报警阀间） |  |  |  |  | 30495.56
207 | 10501001004 | 混凝土地坪 | 1、100厚C15混凝土兼找平 2、素土夯实，夯实系数达到94% 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 150.38 | 47.29 | 7111.47
208 | 10904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300，与相通房间延伸500，并向门口两侧方向各延伸200（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 150.38 | 34.18 | 5139.99
209 | 10904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300，与相通房间延伸500，并向门口两侧方向各延伸200（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 150.38 | 34.18 | 5139.99
210 | 11102003004 | 块料楼地面 | 1、8~10厚地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝 2、20厚M20水泥砂浆 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 150.38 | 87.14 | 13104.11
|  | 地4：地砖地面四（防水）（用于生活水泵房及控制室、消防水泵房及控制室） |  |  |  |  | 31360.31
211 | 11101002003 | 细石混凝土楼地面 | 1、25厚〔最薄处〕C2O细石砼找1％坡坡向地漏，与墙交接处抹成圆角或详平面，随手抹光 2、素水泥浆一道(内掺6%建筑胶) 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 158.84 | 38.06 | 6045.45
212 | 10904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300，与相通房间延伸500，并向门口两侧方向各延伸200（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 167.84 | 34.18 | 5736.77
213 | 10904002007 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300，与相通房间延伸500，并向门口两侧方向各延伸200（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 167.84 | 34.18 | 5736.77
214 | 11102003005 | 块料楼地面 | 1、8~10厚地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝 2、20厚M20水泥砂浆 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 158.84 | 87.14 | 13841.32
|  | 地5：金属耐磨面层一（用于储存区、装卸平台） |  |  |  |  | 2015121.57
215 | 10501001005 | 混凝土地坪 | 1、200厚C15混凝土兼找平 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 8901.5 | 85.1 | 757517.65
216 | 10501001006 | 混凝土面层 | 1、200厚C30混凝土面层设分仓逢，内配单层双向φ8@150防裂钢筋网 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 8901.5 | 108.78 | 968305.17
217 | 11101001003 | 金刚砂耐磨面层 | 1、3厚金刚砂耐磨耐磨骨料(每平方米用料不少于6Kg。硬度大于莫氏7级。)，专用抹平机压实抹平 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 8901.5 | 14.14 | 125867.21
218 | 11101001004 | 密封固化剂地面 | 1、表面施工混凝土密封固化剂(0.5kg/m²)（施工做法参图集13CJ39，面层在浇筑混凝士过程中，应使用专用机械设备打磨、压光使之形成高强、致密的面层。金刚砂耐磨耐磨骨料须15d以后施工混凝土密封固化剂）（面层完成后做好保护措施，方可施工其他工序） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 8901.5 | 18.36 | 163431.54
|  | 地6：防油渗细石混凝土面层（用于储油间） |  |  |  |  | 1205.88
219 | 10501001007 | 混凝土地坪 | 1、100厚C15混凝土兼找平 2、素土夯实，夯实系数达到94% 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 8.53 | 47.29 | 403.38
220 | 11101002004 | 细石混凝土楼地面 | 1、50厚C25防油渗细石混凝土，随打随抹光 2、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 8.53 | 38.06 | 324.65
221 | 11101001005 | 密封固化剂地面 | 1、表面涂密封固化剂 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 8.53 | 18.36 | 156.61
222 | 10101003001 | 回填200厚细砂 | 1、回填200厚细砂 | m3 | 1.706 | 188.3 | 321.24
|  | 地7：水泥基自流平面层一（用于排烟机房、配电间、弱电间、强电井、弱电井、工具间、通信机房、走道、发电机房） |  |  |  |  | 37459.3
223 | 10501001008 | 混凝土地坪 | 1、100厚C15混凝土兼找平 2、素土夯实，夯实系数达到94% 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 562.03 | 47.29 | 26578.4
224 | 11101003001 | 水泥自流平地面 | 1、封闭剂或混凝土固化剂1道 2、5厚水泥基自流平面层（燃烧性能A级） 3、自流平界面剂2道 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 562.03 | 19.36 | 10880.9
|  | 地8：水泥基自流平面层二（配电房、开关房） |  |  |  |  | 44922.9
225 | 10501001009 | 混凝土地坪 | 1、100厚C15混凝土兼找平 2、素土夯实，夯实系数达到94% 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 330 | 47.29 | 15605.7
226 | 11101002005 | 细石混凝土楼地面 | 1、120厚C25钢筋混凝土面层，随捣随抹平，内配φ8@200单层双向钢筋（分隔缝间距不大于6x6m，缝宽10，缝深20，PU弹性填缝，钢筋在分隔缝处断开） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 330 | 69.48 | 22928.4
227 | 11101003002 | 水泥自流平地面 | 1、封闭剂或混凝土固化剂1道 2、5厚水泥基自流平面层（燃烧性能A级） 3、自流平界面剂2道 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 330 | 19.36 | 6388.8
|  | 地9：混凝土地面一（风井、走道） |  |  |  |  | 609.1
228 | 10501001010 | 混凝土地坪 | 1、100厚C15混凝土兼找平 2、素土夯实，夯实系数达到94% 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 12.88 | 47.29 | 609.1
|  | 地10：混凝土地面二（货物运输通道） |  |  |  |  | 1439048
229 | 10501001011 | 水泥石粉渣稳定层 | 1、300厚6%水泥石粉渣稳定层,压实系数≥95% 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 6869.62 | 58.29 | 400430.15
230 | 10501001012 | 混凝土面层 | 1、待混凝土初凝后在表面压出横向防滑路纹 2、230厚C30混凝土面层，内配单层双向c12@150防裂钢筋网，按4m~6m分仓跳格浇筑，纵向每格25m-30m设1道伸缝。缝宽20-30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝(柱四周200设分隔缝，缝宽20-30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝) 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 6869.62 | 151.19 | 1038617.85
|  | 地12：防静电地板（用于消防控制室、弱电机房） |  |  |  |  | 39732.58
231 | 10501001013 | 混凝土地坪 | 1、100厚C15混凝土兼找平 2、素土夯实，夯实系数达到94% 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 112.35 | 47.29 | 5313.03
232 | 11101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚M15水泥砂浆(1:3水泥砂浆)找平 2、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 112.35 | 16.47 | 1850.4
233 | 11101001007 | 封闭剂楼地面 | 1、混凝土密封封闭剂1道 2、素水泥浆一道 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 112.35 | 18.36 | 2062.75
234 | 11109001001 | 架空地板 | 1、350高活动地板支撑脚架+全钢防静电活动地板 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 112.35 | 271.53 | 30506.4
|  | 地13：防水砂浆楼面（用于空调管井） |  |  |  |  | 321.13
235 | 10501001014 | 混凝土地坪 | 1、100厚C15混凝土兼找平 2、素土夯实，夯实系数达到94% 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 4.2 | 47.29 | 198.62
236 | 11101001008 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚(最薄处)DW(WW)M20水泥防水砂浆（并沿周边上翻高于完成面300）找1%坡，坡向地漏，收光 2、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 4.2 | 29.17 | 122.51
|  | 地14：地砖地面四（用于一层管理用房） |  |  |  |  | 97210.15
237 | 10501001015 | 混凝土地坪 | 1、100厚C15混凝土兼找平 2、素土夯实，夯实系数达到94% 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 181.72 | 47.29 | 8593.54
238 | 11101002006 | 细石混凝土楼地面 | 1、25厚〔最薄处〕C2O细石砼找1%坡坡向地漏(与墙交接处抹成圆角),随手抹光。 2、素水泥浆一道(内掺6%建筑胶) 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 181.72 | 34.26 | 6225.73
239 | 10904002008 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 181.72 | 34.18 | 6211.19
240 | 10904002009 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 181.72 | 34.18 | 6211.19
241 | 11101001009 | 水泥砂浆找平（平面） | 1、15厚M15水泥砂浆找平 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 181.72 | 13.1 | 2380.53
242 | 11201001003 | 水泥砂浆找平（侧壁） | 1、10厚M15水泥砂浆 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 52 | 14.02 | 729.04
243 | 10501001016 | 轻骨料混凝土 | 1、填充层LC7.5轻骨料混凝土 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 90.86 | 305.43 | 27751.37
244 | 11102003006 | 块料楼地面 | 1、800*800*10mm哑面地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝 2、20厚M20水泥砂浆 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 448.79 | 87.14 | 39107.56
|  | 楼1：地砖楼面一（用于分拣用房、楼梯间、走廊\调度室\司机休息室\） |  |  |  |  | 187363.46
245 | 11102003007 | 块料楼地面 | 1、800*800*10mm哑面地砖地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝。（用于楼梯间踏步防滑砖，砌出防滑条）（面砖规格颜色见装修图，送样选定） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉，淋适量清水。 3、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 962.154 | 93.69 | 90144.21
246 | 11102003008 | 块料楼地面（楼梯间） | 1、600*600*10mm哑面耐磨防滑地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝。（用于楼梯间踏步防滑砖，砌出防滑条）（面砖规格颜色见装修图，送样选定） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉，淋适量清水。 3、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 320.718 | 91.54 | 29358.53
247 | 11106003002 | 块料楼地面(梯段) | 1、600*600*10mm哑面耐磨防滑地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝。（用于楼梯间踏步防滑砖，砌出防滑条）（面砖规格颜色见装修图，送样选定） 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉，淋适量清水。 3、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 320.718 | 211.59 | 67860.72
|  | 楼2：地砖楼面二（用于卫生间） |  |  |  |  | 184804.39
248 | 11101002007 | 细石混凝土楼地面 | 1、25厚〔最薄处〕C2O细石砼找1%坡坡向地漏(与墙交接处抹成圆角),随手抹光 2、素水泥浆一道(内掺6%建筑胶) 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 476.33 | 34.26 | 16319.07
249 | 10904002010 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、基层处理剂一道，1.5厚聚氨酯防水涂料（单组分Ⅰ型），满涂箱底及箱壁，并沿周边上翻高于完成面300（侧壁洒绿豆砂）（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 717.75 | 32.18 | 23097.2
250 | 11101001010 | 水泥砂浆找平（平面） | 1、15厚M15水泥砂浆找平 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 476.33 | 13.1 | 6239.92
251 | 11201001004 | 水泥砂浆找平（侧壁） | 1、10厚M15水泥砂浆 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 479.85 | 14.02 | 6727.5
252 | 10501001017 | 轻骨料混凝土 | 1、填充层LC7.5轻骨料混凝土 2、临时封堵好侧排口,48小时闭水试验。 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m3 | 190.532 | 305.43 | 58194.19
253 | 11101002008 | 细石混凝土楼地面 | 1、25厚(最薄处)C20细石砼找1%坡坡向地漏或排水沟,内配φ4@150双向焊接钢筋网片 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 476.33 | 36.66 | 17462.26
254 | 10904002011 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300，与相通房间延伸500，并向门口两侧方向各延伸200（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、基层处理剂一道 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 476.33 | 34.18 | 16280.96
255 | 11102003009 | 块料楼地面 | 1、600*600*10mm防滑地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝 2、20厚M20水泥砂浆 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 476.33 | 84.99 | 40483.29
|  | 楼3：地砖3（防水）（用于清洁间） |  |  |  |  | 2565.2
256 | 11101002009 | 细石混凝土楼地面 | 1、25厚〔最薄处〕C2O细石砼找1％坡坡向地漏，与墙交接处抹成圆角或详平面，随手抹光 2、素水泥浆一道(内掺6%建筑胶) 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 11.2 | 26.66 | 298.59
257 | 10904002012 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 18.88 | 34.18 | 645.32
258 | 10904002013 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），沿周边上翻高于完成面300，与相通房间延伸500，并向门口两侧方向各延伸200（地漏、管根处、阴阳角(修补成R20圆弧形)等节点处250范围内做附加防水处理,附加防水层采用1.5厚JS聚合物水泥防水涂料） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 18.88 | 34.18 | 645.32
259 | 11102003010 | 块料楼地面 | 1、8~10厚地砖铺实拍平，白水泥或填缝剂擦缝 2、20厚M20水泥砂浆 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 11.2 | 87.14 | 975.97
|  | 楼4：金属耐磨面层（用于储存区、装卸平台） |  |  |  |  | 608716.55
260 | 11101001011 | 金刚砂耐磨面层 | 1、3厚金刚砂耐磨耐磨骨料(每平方米用料不少于6Kg。硬度大于莫氏7级。)，专用抹平机压实抹平 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 18729.74 | 14.14 | 264838.52
261 | 11101001012 | 密封固化剂地面 | 1、表面施工混凝土密封固化剂(0.5kg/m²)（施工做法参图集13CJ39，面层在浇筑混凝士过程中，应使用专用机械设备打磨、压光使之形成高强、致密的面层。金刚砂耐磨耐磨骨料须15d以后施工混凝土密封固化剂）（面层完成后做好保护措施，方可施工其他工序） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 18729.74 | 18.36 | 343878.03
|  | 楼5：地坪漆楼面（用于排烟机房、配电间、弱电间、强电井、弱电井、工具间） |  |  |  |  | 3471.25
262 | 11101003003 | 水泥自流平地面 | 1、封闭剂或混凝土固化剂1道 2、5厚水泥基自流平面层（燃烧性能A级） 3、自流平界面剂2道 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 179.3 | 19.36 | 3471.25
|  | 楼6：混凝土楼面一（货物运输通道） |  |  |  |  | 578109.91
263 | 11101001013 | 防滑路纹 | 1、待混凝土初凝后在表面压出横向防滑路纹 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 20024.59 | 3.7 | 74090.98
264 | 10904002014 | 外涂型水泥基渗透结品型防水层 | 1、外涂型水泥基渗透结品型防水层（厚度1.0mm，用量1.5kg/m2，分两遍完成）（施工前混凝土面清干净后，充分喷水湿润，表面无明水，内部充分吸水） 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 20024.59 | 25.17 | 504018.93
|  | 楼7：混凝土楼面二（风井） |  |  |  |  | 17.26
265 | 11101001014 | 混凝土楼面二 | 1、钢筋砼楼板，随捣随抹光，清除砼板上不坚固的灰尘及杂物。 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 4.2 | 4.11 | 17.26
|  | 楼8：防水砂浆楼面（用于空调管井） |  |  |  |  | 266.92
266 | 11101001015 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚(最薄处)DW(WW)M20水泥防水砂浆（并沿周边上翻高于完成面300）找1%坡，坡向地漏，收光 2、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 10.37 | 25.74 | 266.92
|  | 踢1：面砖、石材踢脚 |  |  |  |  | 18154.27
267 | 11105003001 | 块料踢脚线 | 1、界面处理剂一遍 2、瓷砖胶粘贴同地面颜色的5厚釉面砖，高100mm，加坡脚处理，填缝剂擦缝 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 158.83 | 114.3 | 18154.27
|  | 踢2：金属踢脚（高100mm） |  |  |  |  | 817.39
268 | 11105006001 | 金属踢脚线 | 1、8厚高100成品灰色不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 2、水泥钉固定金属卡件上端，中距300 3、10厚DPM15(1:3水泥砂浆)压实抹平 4、界面剂一道 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 5.9 | 138.54 | 817.39
|  | 踢3：涂料踢脚（高100mm） |  |  |  |  | 6351.53
269 | 11105001001 | 涂料踢脚 | 1、喷或刷深灰色防霉防潮内墙涂料，高100mm（仓库高度200）：底漆一道，面漆两道 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 291.89 | 21.76 | 6351.53
|  | 墙柱面工程 |  |  |  |  | 6581041.33
|  | 内墙面工程 |  |  |  |  | 3490829.12
|  | 内1：涂料1 |  |  |  |  | 1469842.54
270 | 11201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、刷专用界面剂一道 2、15厚1:3水泥抗裂砂浆分两次抹平，每次7-8厚 3、5厚1:1:3水泥石灰砂浆罩面 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 16208.47 | 39.99 | 648176.72
271 | 11403003001 | 抹灰面油漆 | 1、2厚涂料自带专用耐水腻子二遍抹平 2、面层喷或刷白色内墙无机涂料,底涂料、中涂料，面涂料各一遍。 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 16208.47 | 31.39 | 508783.87
272 | 11201001006 | 柱面一般抹灰 | 1、刷专用界面剂一道 2、15厚1:3水泥抗裂砂浆分两次抹平，每次7-8厚 3、5厚1:1:3水泥石灰砂浆罩面 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 3443.94 | 56.55 | 194754.81
273 | 11403003002 | 柱面抹灰面油漆 | 1、2厚涂料自带专用耐水腻子二遍抹平 2、面层喷或刷白色内墙无机涂料,底涂料、中涂料，面涂料各一遍。 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 3443.94 | 34.3 | 118127.14
|  | 内2：涂料2（用于空调管井,泵房\清洁间） |  |  |  |  | 61675.81
274 | 11201001007 | 墙面一般抹灰 | 1、刷专用界面剂一道 2、15厚1:3水泥抗裂砂浆分两次抹平，每次7-8厚 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 763.22 | 32.42 | 24743.59
275 | 11201001008 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚聚合物水泥防水砂浆（单组分Ⅰ型） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 763.22 | 17 | 12974.74
276 | 11403003003 | 抹灰面油漆 | 1、2厚涂料自带专用耐水腻子二遍抹平 2、面层喷或刷白色内墙无机涂料,底涂料、中涂料，面涂料各一遍。 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 763.22 | 31.39 | 23957.48
|  | 内3：面砖内墙（用于卫生间） |  |  |  |  | 216513.96
277 | 11201001009 | 墙面一般抹灰 | 1、刷专用界面剂一道 2、15厚1:3水泥抗裂砂浆分两次抹平，每次7-8厚 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1262.45 | 32.42 | 40928.63
278 | 11201001010 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚聚合物水泥防水砂浆（单组分Ⅰ型） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1420.85 | 17 | 24154.45
279 | 11203003001 | 块料墙面 | 1、瓷砖胶粘贴600*300*10mm厚白色墙面砖（光面），白水泥浆擦缝 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1262.45 | 119.95 | 151430.88
|  | 内4：面砖内墙（用于临钢板外墙的卫生间） |  |  |  |  | 36868.15
280 | 11201001011 | 纤维增强硅酸钙板 | 1、12厚纤维增强硅酸钙板 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 288.56 | 41.33 | 11926.18
281 | 11201001012 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚聚合物水泥防水砂浆（单组分Ⅰ型） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 288.56 | 17 | 4905.52
282 | 11203003002 | 块料墙面 | 1、瓷砖胶粘贴600*300*10mm厚白色墙面砖（光面），白水泥浆擦缝 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 167.04 | 119.95 | 20036.45
|  | 内5：压型钢板内衬墙板（用于压型钢板外墙内衬墙板） |  |  |  |  | 1603585.6
283 | 11205001002 | 墙面装饰板 | 1、0.4（基板）厚镀铝锌压型彩钢板竖向通高布置，上部收边见节点大样图 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 19831.63 | 80.86 | 1603585.6
|  | 内6：压型钢板内衬墙板（用于存储区5米高以上防火分区内隔墙） |  |  |  |  | 25599.87
284 | 11403003004 | 抹灰面油漆 | 1、2厚涂料自带专用耐水腻子二遍抹平 2、面层喷或刷白色内墙涂料二道 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 981.59 | 26.08 | 25599.87
|  | 内7：吸音墙面（用于发电机房） |  |  |  |  | 35272.69
285 | 11201001013 | 墙面一般抹灰 | 1、刷专用界面剂一道 2、8厚1:3水泥抗裂砂浆分两次抹平 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 126.1 | 12.14 | 1530.85
286 | 11205001003 | 墙面装饰板 | 1、吸音墙面 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 126.1 | 267.58 | 33741.84
|  | 内8：预拌砂浆 |  |  |  |  | 1850.32
287 | 11201001014 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、刷专用界面剂一道 2、8厚M5水泥石灰砂浆面层压光 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 154.58 | 11.97 | 1850.32
|  | 裙1：内墙柱阳角（护角材料可选） |  |  |  |  | 2532.48
288 | 11506003001 | 内墙柱阳角 | 1、L75X6镀锌钢护角：防撞护角高度1.2米，距地200安装。（用于储存区内柱角、墙角、门角） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 根 | 48 | 52.76 | 2532.48
|  | 裙2：面砖墙裙（用于清洁间） |  |  |  |  | 19000.08
289 | 11203003003 | 块料墙面 | 1、瓷砖胶粘贴8~10厚瓷砖，墙裙高1200，填缝剂擦缝 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 158.4 | 119.95 | 19000.08
|  | 挂网 |  |  |  |  | 18087.62
290 | 11201001015 | 内墙面钉（挂）镀锌钢丝网 | 1、墙、柱面钉(挂)镀锌钢(铁)网 2、镀锌铁丝网规格综合考虑 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 955.5 | 16.31 | 15584.21
291 | 11201001016 | 内墙面挂网抹灰人工增加费 | 1、墙面挂网抹灰人工增加费 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 955.5 | 2.62 | 2503.41
|  | 外墙面工程 |  |  |  |  | 3090212.21
|  | 外1：涂料（一级防水) |  |  |  |  | 211817.28
292 | 11201001017 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚M15水泥砂浆分两次抹灰，原浆压光，预留10宽分格缝 2、15厚M15水泥防水砂浆（掺5％防水剂）分两次抹灰，原浆压光，预留10宽分格缝 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1771.64 | 46.65 | 82647.01
293 | 11201001018 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚聚合物水泥防水砂浆（单组分Ⅰ型） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1771.64 | 17 | 30117.88
294 | 11403001001 | 抹灰面油漆 | 1、刮外墙耐水腻子两道，打磨平整（必须为专用外墙柔性腻子） 2、外墙真石漆（水包砂真石漆）涂料（包括底涂料、中涂料，面涂料各一遍），颜色见立面标注 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1771.64 | 55.91 | 99052.39
|  | 外2：涂料（用于货物运输通道\架空区\行车坡道外立面侧结构柱及栏板） |  |  |  |  | 119133.17
295 | 11201001019 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚M15水泥砂浆分两次抹灰，原浆压光，预留10宽分格缝 2、15厚M15水泥防水砂浆（掺5％防水剂）分两次抹灰，原浆压光，预留10宽分格缝 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 996.43 | 46.65 | 46483.46
296 | 11201001020 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚聚合物水泥防水砂浆（单组分Ⅰ型） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 996.43 | 17 | 16939.31
297 | 11403001002 | 抹灰面油漆 | 1、刮外墙耐水腻子两道，打磨平整（必须为专用外墙柔性腻子） 2、外墙真石漆（水包砂真石漆）涂料（包括底涂料、中涂料，面涂料各一遍），颜色见立面标注 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 996.43 | 55.91 | 55710.4
|  | 外3、外4：压型钢板外墙 |  |  |  |  | 2690930.67
298 | 11205001004 | 墙、柱面装饰板 | 1、坚铺O.6(基板)厚高强洁面镀铝锌压型彩钢板(颜色见立面图) 2、5O厚离心玻璃棉保温层、柔性不燃材料贴面(综合燃烧等级为A级) 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 21522.28 | 125.03 | 2690930.67
|  | 挂网及其他 |  |  |  |  | 68331.09
299 | 11201001021 | 外墙面钉（挂）镀锌钢丝网 | 1、墙、柱面钉(挂)镀锌钢(铁)网 2、镀锌铁丝网规格综合考虑 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2768.87 | 16.31 | 45160.27
300 | 11201001022 | 外墙面挂网抹灰人工增加费 | 1、墙面挂网抹灰人工增加费 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 2768.87 | 4.71 | 13041.38
301 | 10903004001 | 墙面分隔缝 | 1、外墙面分隔线25宽,深30mm白色防水胶泥 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 461.478 | 21.95 | 10129.44
|  | 天棚面工程 |  |  |  |  | 3232762.49
|  | 顶1：涂料顶棚1（室内一般顶棚） |  |  |  |  | 1331131.44
302 | 11403003005 | 素水泥浆一道 | 1、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 33699.53 | 1.54 | 51897.28
303 | 11403003006 | 刮腻子 | 1、2厚涂料自带专用耐水腻子二遍抹平 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 33699.53 | 15.51 | 522679.71
304 | 11404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色内墙无机涂料,底涂料、中涂料，面涂料各一遍 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 33699.53 | 22.45 | 756554.45
|  | 顶2：涂料顶棚2（室内防潮顶棚）（用于空调管井\泵房\清洁间） |  |  |  |  | 28686.93
305 | 11403003007 | 素水泥浆一道 | 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 477.32 | 1.54 | 735.07
306 | 10902002002 | 天棚涂膜防水 | 1、1.0厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 477.32 | 17.3 | 8257.64
307 | 11403003008 | 刮腻子 | 1、2厚面层耐水腻子二遍抹平 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 477.32 | 15.51 | 7403.23
308 | 11404002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色内墙涂料，底涂料、中涂料，面涂料各一遍（采用带防霉防潮性能内墙涂料） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 477.32 | 25.75 | 12290.99
|  | 顶3：涂料顶棚3（室外顶棚）（用于货物运输通道\架空区 \行车坡道） |  |  |  |  | 1357312.16
309 | 11403003009 | 素水泥浆一道 | 1、素水泥浆一道（内掺6%建筑胶） 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 32643.39 | 1.54 | 50270.82
310 | 11404002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、2厚面层耐水腻子二遍抹平 2、白色外墙涂料，底涂料、中涂料，面涂料各一遍 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 32643.39 | 40.04 | 1307041.34
|  | 顶6：金属板吊顶（用于吊顶顶棚） | （详见装修设计） |  |  |  | 315552.16
311 | 11302001001 | 平面吊顶天棚 | 1、吊顶：（上）配套金属龙骨 2、铝合金方形板为600X600X0.8mm 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1805.46 | 134.26 | 242401.06
312 | 11302001002 | 吊顶天棚转换层 | 1、钢骨架吊顶天棚转换层 2、镀锌角钢L50×4.0吊杆，膨胀螺栓固定 3、X向主杆件型号镀锌角钢L63X6.0 4、Y向次杆件型号镀锌角钢L63X4.0 5、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸要求 | t | 10.44 | 7006.81 | 73151.1
|  | 顶7：吸声板吊顶（用于发电机房、分拣用房房） | 以发电机房专业为准 |  |  |  | 200079.8
313 | 11302001003 | 平面吊顶天棚 | 1、专用吊挂件与楼板采用减震吊钩连接。 2、铝合金配套T型龙骨中间填吸声棉,双向中距600 3、15厚600x600玻璃棉装饰吸声板搁置于龙骨翼缘上 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1339.85 | 149.33 | 200079.8
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 3829769.09
314 | 10802004001 | 浅灰色成品钢质甲级防火门 单扇 | 1、浅灰色成品钢质甲级防火门单扇 制安 2、含启闭器、顺序器、观察窗、五金等配件 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 184.16 | 342.03 | 62988.24
315 | 10802004002 | 浅灰色成品钢质甲级防火门 双扇 | 1、浅灰色成品钢质甲级防火门双扇 制安 2、含启闭器、顺序器、观察窗、五金等配件 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 148.6 | 346.44 | 51480.98
316 | 10802002001 | 防火卷帘门 | 1、防火卷帘门 制安 2、含电机五金等配件 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 108 | 424.23 | 45816.84
317 | 10802002002 | 钢制平开门 | 1、钢制平开门 制安 2、含五金等配件 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 52.36 | 507.07 | 26550.19
318 | 10802002003 | 浅灰色夹板门 | 1、浅灰色夹板门 2、含五金等配件 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 40.04 | 527.44 | 21118.7
319 | 10802002004 | 浅灰色滑升门 | 1、浅灰色滑升门 2、含五金等配件 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1846 | 1057.82 | 1952735.72
320 | 10802002005 | 铝合金门联窗 | 1、铝合金门联窗 制安 2、110系列粉末喷涂、壁厚2.2mm、6mm厚单层透明钢化玻璃 3、五金配件及其他:含窗锁及配套五金配件等 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 257.77 | 507.88 | 130916.23
321 | 10807001001 | 铝合金固定窗 | 1、铝合金固定窗 制安 2、70系列粉末喷涂、壁厚1.8mm、6mm厚单层透明钢化玻璃 3、五金配件及其他:含窗锁及配套五金配件等 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 327.23 | 450.12 | 147292.77
322 | 10807001002 | 铝合金平开窗 | 1、铝合金平开窗 制安 2、70系列粉末喷涂、壁厚1.8mm、6mm厚单层透明钢化玻璃 3、五金配件及其他:含窗锁及配套五金配件等 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 13.1 | 643.02 | 8423.56
323 | 10807001003 | 铝合金上悬窗 | 1、铝合金上悬窗 制安 2、70系列粉末喷涂、壁厚1.8mm、6mm厚单层透明钢化玻璃 3、五金配件及其他:含窗锁及配套五金配件等 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1274.95 | 587.92 | 749568.6
324 | 10807002001 | 金属防火窗 | 1、深灰色铝合金甲级防火窗(蓝灰色玻璃) 2、五金配件及其他:含窗锁及配套五金配件等 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 92.57 | 666.73 | 61719.2
325 | 10807003001 | 浅灰色铝合金百叶窗 | 1、浅灰色铝合金百叶窗 制安 2、含五金等配件 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 101.58 | 355.42 | 36103.56
326 | 10807003002 | 防蚊虫纱窗 | 1、不锈钢防蚊虫纱窗 制安 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 1 | 226.2 | 226.2
327 | 10807001004 | 手动开窗器 一拖二 | 1、手动开窗器 一拖二 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 28 | 257.11 | 7199.08
328 | 10807001005 | 手动开窗器 一拖三 | 1、手动开窗器 一拖三 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 26 | 367.3 | 9549.8
329 | 10807001006 | 手动开窗器 一拖四 | 1、手动开窗器 一拖四 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 14 | 459.12 | 6427.68
330 | 10807001007 | 手动开窗器 一拖六 | 1、手动开窗器 一拖六 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 30 | 734.6 | 22038
331 | 10807001008 | 手动开窗器 一拖九 | 1、手动开窗器 一拖九 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 套 | 41 | 1010.07 | 41412.87
332 | 10807001009 | 屋面采光排烟窗 | 1、屋面采光排烟窗 2、含五金配件、布线费、电箱等 3、系统性能试验等综合考虑、单价中包含二次深化设计等费用 4、建筑物超高增加人工、机械降效率高度30m 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 462.22 | 969.67 | 448200.87
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 415510.73
|  | 散2：隐藏式混凝土散水 |  |  |  |  | 19018.75
333 | 10102007002 | 回填方 | 1、60厚中砂铺垫 2、素土夯实（密实度≥94%），向外坡3～5% | m3 | 20.602 | 188.29 | 3879.15
334 | 10501001018 | 基础垫层 | 1、60厚C15混凝土，面加5厚M20地面砂浆随打随抹光（散水宽度800mm），散水坡与外墙交接处留变形缝，缝宽20mm，防水油膏嵌缝 | m2 | 343.36 | 35 | 12017.6
335 | 10102007003 | 回填方 | 1、200～300厚种植土 | m3 | 85.84 | 36.37 | 3122
|  | 坡2：地砖、广场砖、花岗岩坡道（台阶，面层可选） |  |  |  |  | 6100.56
336 | 11102003011 | 块料楼地面 | 1、10厚地砖面层，横向铺配套防滑条地砖，中距300，水泥砂浆勾缝 2、撒素水泥面,洒适量清水(毛面花岗岩取消本层) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 33.8 | 180.49 | 6100.56
|  | 坡3：水泥砂浆坡道（台阶） |  |  |  |  | 2291.19
337 | 10501001019 | 水泥石粉渣稳定层 | 1、20厚M20水泥砂浆面层,20厚1:1金刚砂粒水泥防滑条,横向中距200,突出坡道面4 2 、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、100厚C15混凝土,混凝土与入口地面交接处留变形缝,缝宽20mm,聚氨酯密封胶嵌缝 4、100厚1:6水泥石粉垫层 5、素土夯实,压实系数>94% | m2 | 24.51 | 93.48 | 2291.19
338 | 11403001003 | 排水管外墙颜色漆 | 1、底漆一遍，面漆二遍 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 235.9 | 18 | 4246.2
339 | 11101001016 | 屋细1.飘板构件 | 1、外墙专用涂料（包括：外墙腻子2道、底涂料、中涂料，面涂料各一遍），颜色见立面标注 2、2.0mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3、最薄处20厚M15水泥防水砂浆找坡（掺5％防水剂）原浆压光，找坡坡向雨水口或外侧 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 18 | 101.3 | 1823.4
340 | 11205001005 | 防火墙与侧墙连接 | 1、12厚纤维增强硅酸钙板背板 2、100mm厚防火岩棉(100kg/m3) 3、12厚纤维增强硅酸钙板面板 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 42 | 143.9 | 6043.8
341 | 10904004001 | 楼面变形缝 | 1、楼面变形缝 2、具体详见14J936、PAD3、大样2 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 161.2 | 101.44 | 16352.13
342 | 10904004002 | 内墙变形缝 | 1、内墙变形缝 2、具体详见14J936、PAN1、大样3 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 91.2 | 85.95 | 7838.64
343 | 10904004003 | 顶棚变形缝 | 1、顶棚变形缝 2、具体详见14J936、PAN1、大样4 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 161.2 | 81.65 | 13161.98
344 | 10903004002 | 外墙变形缝 | 1、夹芯板外墙变形缝 2、具体详见17J925-1、P3-16、大样7 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 91.2 | 48.73 | 4444.18
345 | 10904004004 | 装卸平台外墙变形缝 | 1、装卸平台变形缝 2、具体详见14J936、PAQ1、大样1 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 30.4 | 151.32 | 4600.13
346 | 10903004003 | 屋面变形缝 | 1、屋面变形缝 2、具体详见施工图大样2.4mm厚塑钢瓦（0.6mm厚压型镀铝锌钢板覆1.8mmTPO防水卷材） 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 35.69 | 79.57 | 2839.85
347 | 11503001001 | 楼梯不锈钢栏杆 | 1、不锈钢栏杆 H=900mm 制安 2、栏杆材料：φ60*3不锈钢管立柱，φ60*3不锈钢扶手等 3、具体详见22J403-1、P2-8页、选用B3 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 327.35 | 296.96 | 97209.86
348 | 11503001002 | 护窗栏杆 | 1、不锈钢栏杆 H=1000mm 制安 2、栏杆材料：φ50*1.5不锈钢管，φ20*1.5@110不锈钢管等 3、具体详见22J403-1、P4-24页、选用HC8 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 134 | 197.18 | 26422.12
349 | 11503001003 | 镀锌钢栏杆 | 1、镀锌钢栏杆深灰色烤漆 H=1100mm 制安 2、栏杆材料：φ60*5钢管立柱，φ65*3钢扶手等 3、具体详见22J403-1、P3-49页、选用PB37 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 51 | 260.46 | 13283.46
350 | 11503001004 | 坡道栏板栏杆 | 1、镀锌钢栏杆橙色烤漆 H=300mm 制安 2、栏杆材料：镀锌钢管立柱6厚，φ100*5不锈钢扶手等 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 23 | 308.65 | 7098.95
351 | 11503001005 | 不锈钢室外栏杆 | 1、不锈钢栏杆 H=1100mm 制安 2、栏杆材料：φ60*5不锈钢钢管立柱，φ65*3不锈钢扶手等 3、具体详见22J403-1、P3-49页、选用PB37 4、超高降效费综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 32 | 318.08 | 10178.56
352 | 11503001006 | 防撞栏杆 | 1、防撞栏杆 H=1300 制安 2、具体详图纸大样 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 24 | 229.49 | 5507.76
353 | 10607004001 | 室外钢台阶 | 1、室外钢台阶 制安 2、具体详见15J401、PA4页 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 1.1 | 6367.42 | 7004.16
354 | 11503001007 | 防护栏杆 | 1、钢栏杆 制安 2、具体详见15J401、B33-2页 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 0.89 | 6217.69 | 5533.74
355 | 11503001008 | 钢栏杆 | 1、钢栏杆 制安 2、具体详见15J401、PA4页 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 0.9 | 6217.67 | 5595.9
356 | 10607006001 | 钢爬梯 | 1、钢楼梯 爬式 2、具体详见15J401、T5-A25页 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 0.86 | 6481.78 | 5574.33
357 | 11506003002 | 防撞柱 | 1、防撞柱 H=1200 2、φ120x3.5镀锌钢管 外涂黄黑相间警示油漆 3、内注C15细石混凝土、200PVC管切面50mm高、C15细石混凝土灌注密实、PVC管面刷漆 4、具体详图纸大样 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 根 | 45 | 230.91 | 10390.95
358 | 11506003003 | 防撞柱 | 1、防撞柱 H=600 2、φ120x3.5镀锌钢管 外涂黄黑相间警示油漆 3、内注C15细石混凝土、200PVC管切面50mm高、C15细石混凝土灌注密实、PVC管面刷漆 4、具体详图纸大样 5、超高降效费综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 根 | 65 | 184.99 | 12024.35
359 | 11503001009 | 货物运输通道排水沟盖板 | 1、50厚重型热镀锌钢格栅盖板（深灰色烤漆）含不锈钢防虫过滤网 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 141.95 | 505.04 | 71690.43
360 | 11101001017 | 货物运输通道排水沟内饰面 | 1、沟壁及沟底25厚1:2水泥防水砂浆（掺5%防水剂》粉面，沟 底纵坡O.5%，坡向地漏 2、沟壁及沟底金砂王基础处理剂加固优化基础体晾干8小时以上 3、沟壁及沟底滚涂第一遍0.5m厚专用外露涂料聚凝珪同时铺贴 加强层塑纤布晾干 4、沟壁及沟底滚涂第二遍0.5mm厚专用外露涂料聚凝珪晾干 5、：沟壁及沟底滚涂第三遍0.5mm厚专用外露涂料聚凝珪晾干 6、超高降效费综合考虑 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 141.95 | 99.09 | 14065.83
361 | 10809001001 | 窗台板 | 1、瓷砖胶粘贴20mm厚深灰色大理石 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 12 | 405.77 | 4869.24
362 | 11505001001 | 洗漱台 | 1、20mm浅灰色大理石 2、L50×3mm镀锌角钢架 3、超高降效费综合考虑 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 6 | 629.15 | 3774.9
363 | 11505003001 | 洗手台镜子 | 1、6mm厚防雾银镜 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 8.36 | 270.59 | 2262.13
364 | 11207003001 | 卫生间隔断 | 1、18mm抗倍特板成品隔断 2、超高降效费综合考虑 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 85 | 285.45 | 24263.25
汇总 |  |  |  | 20 | 2659.85 |  | 10126582.98